## info
Zöld Beruházási Rendszer
Környezetvédelmi-energetikai számítás
PANELPROGRAM
Kitöltési útmutató
A számítási módszert a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet adja. Ettől eltér a CO2 emisszió számítása, valamint a szendvicspanelok hőhídjainak számítása.
A kitöltés javasolt menetrendje a következő:
Előszőr az eredeti állapotra végezze el a számítást és mentse el a file-t KESZ_panel_eredeti.xls néven.
Ezt követően nevezze át a file-t KESZ_panel_felújított.xls néven, végezze el a számításokat felújított állapota és mentsen újra.
Az adatlapon a sárga mezők kitöltendők, vagy értelem szerűen üresen hagyhatók.
A zöld mezők értékeinek kiszámítása automatikusan történik.
Esetenként legördülő menükből választhat, ha nem kíván a listából választani, kérjük hagyja üresen (törölje a tartalmat)!
A menük legördülésekor nem minden esetben jelenik meg az összes választható elem. Ilyenkor a legördülő lista jobb oldalán megjelenik egy
görgetősáv. A görgetősávban található gomb fel-le mozgatásával vagy a kurzor segítségével megtekinthető a teljes lista.
A geometria adatokat (hőhíd-hosszok, hűlő felületek) belméretre kell vonatkoztatni!
Ha egy mezőt üresen hagy, pedig szükséges lenne kitölteni, akkor a számítás a legkedvezőtlenebb értéket feltételezi.
Sok helyen lehetősége van megjegyzés beírására. Ezek a mezők üresen hagyhatók.
Ha valahol a részletes módszer szerint jár el, ott a megjegyzés rovatban jelölje meg a forrást, ahonnan az adatot nyerte (pl. termék tanúsítvány)!
(Benapozás vizsgálat és a hőhídszámítás esetén ez nem szükséges.)
Az adatlapot célszerű először a felújítás előtti állapotra kitölteni és elmenteni. Ezt követően javasoljuk a file más néven való elmentését és a felújítás
utáni állapotnak megfelelő módosítások elvégzését!
"def" lap: |  |  | A pályázat, a szakértő és az épület azonosító adatai, a beruházás ismertetője
A legfelső sorban válassza ki hogy milyen állapotot tükröz az adatlap. A következők opciók lehetségesek:
|  | "Felújítás előtti állapot" |  | - a pályázat elkészítésekor választandó, az eredeti állapot számítására
|  | "Felújítás utáni állapot (tervezett)" |  | - a pályázat elkészítésekor választandó, a tervezett állapot számítására
|  | "Csak pályázatkezelők: felújítás előtti állapot…" |  | - ezt a pontot csak a pályázatkezelő ellenőrei választhatják!
|  | "Csak pályázatkezelők: felújítás utáni állapot…" |  | - ezt a pontot csak a pályázatkezelő ellenőrei választhatják!
Az 'Építési technológia, illetve periódus' mezőt ne felejtse el kitölteni, mert panelépületek esetén ez alapján számolja a program az eredeti homlokzati
falak U értékét és hőhídveszteségeit!
Az 'Fűtött szintek száma' mezőt ne felejtse el kitölteni, mert ez befolyásolja a légcsereszámot!
"ET" lap: |  |  | A végeredmények összefoglaló lapja, itt található az energetikai osztályba sorolás és a CO2 kibocsátás
"alap" lap: |  |  | A számításhoz szükséges néhány alapadat megadása
Ha nem a teljes épület kerül felújításra, hanem csak épületrész, akkor a SA-t és a V-t az épületrészre kell vonatkoztatni. A SA tartalmazza a dilatációval
határolt felületeket is. Ellenőrizze, hogy a zöld mezőben javasolt érték megfelel-e a valóságnak és szükség esetén írja felül!
Hőtároló tömeg: Az adatlap nem számolja automatikusan, a 7/2006 (V.24.) rendelet szabályai szerint járjon el!
Összes hűlő felület és fűtött térfogat zöld mezőiben található automatikusan számolt javaslatokat kérjük ellenőrizze!
Szükség esetén a sárga mezőben adja meg a korrekt értéket!
A kerület és a párkánymagasság mezők tájékoztató jelleggel töltendők ki, a számítást nem befolyásolják.
"burok" lap: |  |  | Az épületburokra vonatkozó számítások összefoglaló adatlapja, részeredményei
"réteg" lap: |  |  | A réteges szerkezetek rétegrendjei
Panelépületek esetén az első mezőben adhatja meg a homlokzati falak adatait. Panelépületekre a hőhídveszteségek egyszerűsített módszerrel való
számítása a 7/2006 (V.24.) TNM rendelettől eltérő módon történik. A számítás automatizált, gyakorlatilag csak az utólagos hőszigetelés
adatait kell megadni. Ne felejtse el kitölteni a 'def' lapon az 'Építési technológia, illetve periódus' mezőt, mert ettől függ az U-érték!
Felújított esetben az utólagos hőszigetelés adatait feltétlenül a rétegrend rovat 1. illetve az 5. oszlopában adja meg, különben a hőhidakra
gyakorolt kedvező hatás nem jelenik meg a számításban!
Egyéb iparosított épületek esetén az első mezőt hagyja üresen. A homlokzati falak veszteségét pl. a második mezőben határozhatja meg
szokott módon, a a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint.
Amennyiben az ezen a lapon bevitt hülő felületek nem adják ki az összes hűlő felületet, akkor az "alap" lapon korrigálja a SA-t!
Fűtetlen terek (pl. pince, lépcsőház) ne felejtse el a módosító tényező értékét megfelelően megadni!
A rétegeket belülről kifelé haladva adja meg!
Legfeljebb 15 féle rétegrend definiálására van lehetőség.
A talajjal érintkező szerkezetek rétegrendjét a "talaj" és a "pince" lapokon adja meg!
"ablak" lap: |  |  | Nyílászárók (ajtók, ablakok, felülvilágítók) és passzív-szolár szerkezetek veszteség- és nyereségáramainak számítása
A nyílászárók benapozottságát benapozás vizsgálattal végezheti a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint. Itt csak a benapozottság ténye adható meg.
Az társított szerkezet mező tájékoztató jellegű. Az esetleges árnyékoló hatását a gnyár érték megadásával érvényesítheti!
Legfeljebb 15 féle nyílászáró definiálására van lehetőség.
Ablakcsere esetén ne felejtse el a légcsereszámot módosítani az "alap" lapon!
Indirekt szoláris nyereségek:
Egyénileg számítandó, a számítás külön benyújtandó.
"talaj" lap: |  |  | Fűtött épületrészt határoló talajon fekvő padlók hővesztesége
Fűtött épületrészt határoló talajon fekvő padló esetén kitöltendő, mind egyszerűsített, mind részletes hőhídszámítás esetén!
Legfeljebb három különböző épület-talaj hőveszteség definiálható.
"pince" lap: |  |  | Fűtött pincék talajjal érintkező falszakaszaira eső hőveszteség
Fűtött épületrészt határoló, talajjal érintkező falszakaszok esetén kitöltendő, mind egyszerűsített, mind részletes hőhídszámítás esetén!
Legfeljebb három különböző faltípus definiálható.
"hh_e" lap: |  |  | Hőhidak számítása egyszerűsített módszerrel
1. Válassza ki a "burok" lap legfelsőbb mezőjében az "egyszerűsített" opciót!
2. Töltse ki a "hh_e" lapot! Panelépületek esetén a külső falakra megadott adatokat a számítás nem veszi figyelembe, csak egyéb iparosított
technológiák esetén.
3. A "hh_r" lapot hagyja üresen, de az esetleges bejegyzések nem befolyásolják a számítást!
"hh_r" lap: |  |  | Hőhidak számítása részletes módszerrel
1. Válassza ki a "burok" lap legfelsőbb mezőjében a "részletes" opciót! Ha üresen hagyja, akkor a számítás az egyszerűsített módszerrel történik.
2. Töltse ki a "hh_r" lapot! Belméretre vonatkoztatott hőhíd hosszakat és Y értékeket adjon meg! Ne felejtse el megjelölni a számítás módját.
A segédszámítások külön benyújtandók.
3. A "hh_e" lapot hagyja üresen, de az esetleges bejegyzések nem befolyásolják a számítást!
"f_n" lap: |  |  | A fűtés nettő hőigénye
Lehetősége van arra, hogy az épületet három zónára bontsa és zónánként számoljon nettó hőigényt. Ez indokolt lehet például, ha az épület egyik
részén van légtechnika, másik részén nincs. Maximum két zónában definiálható egymástól különböző légtechnikai koncepció, a
harmadikban természetes szellőzést kell definiálni, vagy üresen hagyni.
Időszakos működésű, csak helyi elszívás hatása (WC, fürdő, konyhai elszívó) elhanyagolható, ekkor természetes szellőzést kell megjelölni!
Válassza ki az épületrészre jellemző rendszer jellegét, majd a kiválasztás hatására megjelenő utasításoknak megfelelően töltse ki a mezőket!
"f_pr" lap: |  |  | A fűtés primer energiafelhasználása
Három alrendszer definiálható egy épületben. A fűtési rendszerek definiálása a rendeletben megadott módon, az a értékek megadásával lehetséges.
Az itt definiált alrendszerek azonosak lehetnek az "fn_n" lapon megadott egyes zónákkal vagy azok részét képezhetik. Az összerendelés a qF
kiválasztásával történik.
Az a értékek az épület egészéhez viszonyított hányadot adják, nem az "fn_n" lapon megadott zónákhoz viszonyítunk.
Az egyes veszteségelemek meghatározása egyszerűsített módszerrel automatikusan történik. Amennyiben a részletes módszer szerint jár el, akkor
a vonatkozó sárga mezőkbe írja be a megfelelő értéket, ezzel a javasolt értéket felülírja. Egyébként hagyja üresen! Részletes módszer
esetén adja meg az adatot szolgáltató forrást a megjegyzés rovatban. A forrás (pl. gyártmánykatalógus, tanúsítvány) külön benyújtandó.
"HMV" lap: |  |  | A használati melegvíz ellátó rendszer primer energiafelhasználása
Három alrendszer definiálható egy épületben. A rendszerek definiálása a rendeletben megadott módon, az a értékek megadásával lehetséges.
Az egyes veszteségelemek meghatározása egyszerűsített módszerrel automatikusan történik. Amennyiben a részletes módszer szerint jár el, akkor
a vonatkozó sárga mezőkbe írja be a megfelelő értéket, ezzel a javasolt értéket felülírja. Egyébként hagyja üresen! Részletes módszer
esetén adja meg az adatot szolgáltató forrást a megjegyzés rovatban. A forrás (pl. gyártmánykatalógus, tanúsítvány) külön benyújtandó.
"LT" lap: |  |  | A légtechnikai rendszer primer energiafelhasználása
Időszakos működésű csak helyi elszívás hatása (WC, fürdő, konyhai elszívó) elhanyagolható!
Az "fn_n" lapon definiálhat legfeljebb két zónát, melyben légtechnika van (lakásonkénti hasonló típusú szellőzőrendszerek egy zónába értendők).
A légtechnikai rendszer(ek) bizonyos adatait már az "f_n" lapon meg kell adni.
Az "fn_n" lapon definiált zóna kiválasztása az "LT" lap "Épületrész" legördülő listája segítségével történhet.
Az egyes veszteségelemek meghatározása egyszerűsített módszerrel automatikusan történik. Amennyiben a részletes módszer szerint jár el, akkor
a vonatkozó sárga mezőkbe írja be a megfelelő értéket, ezzel a javasolt értéket felülírja. Egyébként hagyja üresen! Részletes módszer
esetén adja meg az adatot szolgáltató forrást a megjegyzés rovatban. A forrást (pl. gyártmánykatalógus, tanúsítvány, tervezői számítás) a
szerződéskötéskor hozza magával!
"hű+vil" lap: |  |  | A hűtési és világítási rendszer primer energiafelhasználása, illetve a más fogyasztóknak átadott energiaáramok
Hűtés:
A nettó hűtési igény részletes módszerrel (pl. dinamikus szimulációs szoftver) is számolható. Ez esetben valamelyik megjegyzés rovatban utaljon a
módszerre.
Amennyiben az épületnek csak egy részében van hűtési rendszer, akkor csak az épületrész nettó hűtési igényét kell megadni (megadás a részletes
módszer mezőben - egyénileg számítandó). A hűtésre vonatkozó végeredmények viszont ekkor is az egész épület nettó alapterületére
számítódnak.
A teljesítménytényező a COP érték reciproka.
Világítás:
Lakóépületekre a rendeletnek megfelelően elhanyagoljuk.
Az épület energetikai rendszeréből származó más fogyasztóknak átadott nyereségáramok:
Egyénileg számítandó, a számítás külön benyújtandó.

## def
Azonosítás |  |  |  | 1
| Jelen file a következő állapotra vonatkozik: |  | Felújítás előtti állapot
A beruházással érintett épület adatai:
Pályázati azonosító:
| Az épület címe: | Irányítószám:
Település:
Út /utca / tér, házszám:
Építési technológia, illetve periódus:
Lakások száma:
Fűtött szintek száma:
Fűtetlen pince (esetleg fűtetlen földszint):
Talajon fekvő padló (fűtött tér alatt)
Fűtetlen padlás:
Lépcsőházak száma:
Lépcsőházak fűtöttek?
Egyéb fűtött terek megnevezése:
Építés (becsült) éve:
A beruházás műszaki tartalmának rövid szöveges ismertetése (max. 1000 karakter):
Megjegyzés:

## ET
Követelményértékek |  | eredeti |  | 0 | 2
| Nyári túlmelegedésre vonatkozó követelményérték: | Dtb,max= | tömeg? | K
| Fajlagos hőveszteség tényező megengedett értéke: | qmax= | 0.2 | W / m3K
| Összesített energetikai jellemző megengedett értéke: | EP,max= | 110 | kWh / m2a
Eredmények
| Nyári túlmelegedés: | Dtb= | 4.7619 | K
A nyári túlmelegedésre vonatkozó követelmény teljesül
| Fajlagos hőveszteségtényező: | q= | 0 | W/m3K
A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelmény teljesül
| Összesített energetikai jellemző: | EP= | 157.1769 | kWh / m2a
Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmény NEM TELJESÜL
Energiahatékonysági szint
|  | EP / EP,max= | 142.9%
|  | Energiahatékonysági kategória: | E
Az épülethez köthető összes CO2 emisszió
| A kibocsátás nettó fűtött szintterületre verített fajlagos értéke: | FCO2= | 34.5841 | kg/m2a
| Az épület teljes éves CO2 kibocsátása: | TFCO2= | 34.5841 | kg/a

## alap
Alapadatok | [5 empty] | eredeti |  | 0 | 3
|  |  | Nettó fűtött szintterület: | AN= | 1 | m2
|  |  | Kerület: | K= |  | m
|  |  | Átlagos párkánymagasság: | HP= |  | m
|  |  | Átlagos belmagasság a fűtött térben: | bm= | 1 | m
|  |  | Összes hűlő felület: | SA= | 0 | m2 | egyéni: SA= |  | m2
|  |  | Összes fűtött térfogat: | V= | 1 | m3 | egyéni: V= |  | m3
Az épület nehéz- vagy könnyűszerkezetes?
|  |  | Felület-térfogat arány: | SA / V= | 0 | m2 / m3
Természetes légcsere
A nyílászárók állapota:
A nyílászárók elhelyezkedése:
| Szintek száma: | 7-15 |  | Korrekciós szorzó szél: | 1.7 |  | ntél korrekció előtt: | 0.9 | h-1
[7 empty] | Természeres légcsereszám télen: ntél = | 1.53 | h-1

## burok
Fajlagos hőveszteség tényező | [5 empty] | eredeti | 0 | 4
|  |  | Hőhidak számításának módszere: | egyszerűsített
|  | veszteségtényező: | SA*U(R)= | 0 | W/K
|  | talaj+pincefal: | SY*l= | 0 | W/K
|  | hőhidak egyéb: | SY*l= | egyszerűsített | W/K
|  | transzmisszós veszteségtényező: | S | 0 | W/K
|  | direkt sugárzási nyereség: | Qsd,tél= | 0 | kWh/a
|  | indirekt sugárzási nyereség: | Qsid= | 0 | kWh/a
|  | sugárzási nyereségek összesen: | S | 0 | kWh/a
|  | fajlagos hőveszteségtényező: | q= | 0 | W/m3K
| fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke: |  | qmax= | 0.2 | W/m3K
Nyári túlmelegedés
|  |  | hőtároló tömeg szerinti besorolás: | 0
Lehetséges-e éjszakai szellőztetés?
Nyitható nyílások elhelyezkedése?
|  |  | nnyár= | 3 | h-1
|  |  | Qsd,nyár= | 0 | W
|  |  | AN*qb= | 5 | W
|  |  | SA*U(R)+SY*l= | 0 | W/K
|  |  | 0,35*nnyár*V= | 1.05 | W/K
|  | Nyári túlmelegedés: | Dtb,nyár= | 4.7619 | oC
|  | Nyári túlmelegedés maximuma: | Dtb,nyár,max= | 2 | oC
Egyensúlyi hőmérsékletkülönbség
|  | Indirekt sugárzási nyereségek (november): | Qsid,nov= | 0 | W
|  | Direkt sugárzási nyereségek (november): | Qsd,nov= | 0 | W
|  |  | AN*qb= | 5 | W
|  |  | SA*U(R)+SY*l= | 0 | W/K
|  |  | 0,35*ntél*V= | 0.5355 | W/K
|  | Egyensúlyi hőmérsékletkülönbség: | Dtb= | 11.3371 | K
|  |  | Fűtési idény hossza: | 3722.4295 | h
|  |  | Fűtési hőfokhíd: | 65207.5117 | hK

## réteg
Külső falak | [9 empty] | eredeti |  | 0 | 5/1
| Sorszám: |  | 1
| Követelmény, típus: |  | Umax=0,45 W/m2K Külső fal
| Összfelület (ablak nélkül) | A= |  | m2
| Hőátbocsátási tényező vasalattal | U= | 0.79996 | W/m2K | (követelményérték: 0,45 W/m2K)
| Építési rendszer: |  | 0
| c (hőhídkorrekció) |  | 0
| Hőátbocsátási tényező hőhidakkal: | Ur= | 0.79996 | W/m2K | [7 empty] | Megjegyzés:
|  | A*Ur= | 0 | W/K
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | 1
| hőátadási tényező, belső | hi= | 8 | W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 | W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | réteg anyaga: | 23 1: belső utólagos hőszigetelés; W/m2K 2: eredeti szerkezet; W/m2K 5: külső utólagos hőszigetelés
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 |  |  |  | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
|  | utólagos szigetelés hőhíd korrekció: | 23 1: 99.97%; W/m2K 5: 100%
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
Egyéb réteges szerkezetek
| Sorszám: |  | 23 1: 2
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,50 W/m2K Pincefödém alsó oldali hőszigeteléssel
| Összfelület | A= | bar: 23 1 to W/m2K 2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 3.4274; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.1
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | 23 1: 0.5
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 6; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 8 1: 3
| Követelmény, típus: |  | 8 1: Umax=0,25 W/m2K Lapostető
| Összfelület | A= | bar: 8 1 to W/m2K 2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 8 1: 6.9648; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 8 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 8 1: 0.2
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 8 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 8 1: 10; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 8 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 23 1: 4
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,50 W/m2K Fűtött és fűtetlen terek közötti fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K; W/m2K 7: Fűtetlen lépcsőházat határoló falak
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.05
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 23 1: 5
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.4
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
|  |  | W/m2K 8: eredeti; W/m2K 10: 0 | 5/2
| Sorszám: |  | 23 1: 6
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.4
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 23 1: 7
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.4
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 23 1: 8
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Külső fal, külső oldali, vagy szerkezeten belüli megszakítatlan hőszigeteléssel
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.3
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 23 1: 9
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.4
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 23 1: 10
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.4
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
|  |  | W/m2K 8: eredeti; W/m2K 10: 0 | 5/3
| Sorszám: |  | 23 1: 11
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.4
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 23 1: 12
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.4
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 23 1: 13
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.4
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 23 1: 14
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.4
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K
| Sorszám: |  | 23 1: 15
| Követelmény, típus: |  | 23 1: Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal
| Összfelület | A= | 23 1: 0; W/m2K 2: m2
| Hőátbocsátási tényező | U= | 23 1: 5.932; W/m2K 2: W/m2K; W/m2K 10: Megjegyzés:
|  | A*U= | 23 1: 0; W/m2K 2: W/K
| c (hőhídkorrekció) |  | 23 1: 0.4
| módosító tényező | (ti-tx)/(ti-te)= | bar: 23 1; W/m2K 7 to W/m2K 10
| hőátadási tényező, belső | hi= | 23 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, külső | he= | 23 1: 23; W/m2K 2: W/m2K
| Rétegrend (belülről): | sorszám: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| A szerkezet veszteségtényezője: |  | W/m2K 7: A*U*(1+c)*(ti-tx)/(ti-te)=; W/m2K 8: 0 | W/K

## ablak
Nyílászárók: | [14 empty] | eredeti |  | 0 |  | 6
| Az épület hőtároló tömeg szerinti besorolása: |  |  | 0
|  | Követelmény, típus |  | Társított szerkezet | Tájolás | Benapozott nov. 15-márc. 15. között? | Benapozott novemberben? | Benapozott júniusban? | Ag | Aw | Uw | Uw*Aw | gtél | gnyár | Qsd,tél | Qsd,nov | Qsd,nyár | Megjegyzés
[9 empty] | m2 | m2 | W/m2K | W/K | - | - | kWh/a | W | W
| 1 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 7 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 10 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 12 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Indirekt sugárzási nyereségek:
|  |  | Indirekt sugárzási nyereségek a fűtési idényben: | Qsid= | 0 |  | kWh/a
|  |  | Indirekt sugárzási nyereségek novemberben: | Qsid,nov= | 0 |  | W
Passzív szolár szerkezet típusa:
Az indirekt sugárzási nyereségek számításának módszere:
Megjegyzés:

## talaj
Talajon fekvő padló | [9 empty] | eredeti |  | 0 | 7
| Sorszám: |  | T1
| Követelmény: | Umax= | 0.5 | W/m2K
| Összhossz | l= |  | m
| Szintkülönbség | z= |  | m
| Felület | A= |  | m2
| lineáris hőátbocsátási t. | Y= | 1.75 | W/mK | Y= |  | W/mK
| Hőellenállás | R= | 0.16677 | m2K/W |  | Egyéb megjegyzés:
|  | U= | 5.9964 | W/m2K
| hőátadási tényező, belső | hi= | 6 | W/m2K
| Réteg sorszáma: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| Veszteségtényező: |  | W/m2K 7: Y*l=; W/m2K 8: 0 | W/K
Sorszám: | bar: 6 1
| Követelmény: | Umax= | 6 1: 0.5; W/m2K 2: W/m2K
| Összhossz | l= | 6 1: 0; W/m2K 2: m
| Szintkülönbség | z= | 6 1: 0; W/m2K 2: m
| Felület | A= | bar: 6 1 to W/m2K 2
| lineáris hőátbocsátási t. | Y= | 6 1: 1.75; W/m2K 2: W/mK; W/m2K 3: Y=; W/m2K 5: W/mK
| Hőellenállás | R= | 6 1: 0.16677; W/m2K 2: m2K/W; W/m2K 4: Egyéb megjegyzés:
|  | U= | 6 1: 5.9964; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, belső | hi= | 6 1: 6; W/m2K 2: W/m2K
| Réteg sorszáma: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| Veszteségtényező: |  | W/m2K 7: Y*l=; W/m2K 8: 0 | W/K
Sorszám: | bar: 6 1
| Követelmény: | Umax= | 6 1: 0.5; W/m2K 2: W/m2K
| Összhossz | l= | bar: 6 1 to W/m2K 2
| Szintkülönbség | z= | bar: 6 1 to W/m2K 2
| Felület | A= | bar: 6 1 to W/m2K 2
| lineáris hőátbocsátási t. | Y= | 6 1: 1.75; W/m2K 2: W/mK; W/m2K 3: Y=; W/m2K 5: W/mK
| Hőellenállás | R= | 6 1: 0.16677; W/m2K 2: m2K/W; W/m2K 4: Egyéb megjegyzés:
|  | U= | 6 1: 5.9964; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, belső | hi= | 6 1: 6; W/m2K 2: W/m2K
| Réteg sorszáma: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| Veszteségtényező: |  | W/m2K 7: Y*l=; W/m2K 8: 0 | W/K

## pince
Fűtött pincefalak | [9 empty] | eredeti |  | 0 | 8
| Sorszám: |  | P1
| Követelmény: | Umax= | 0.45 | W/m2K
| Összhossz | l= | 0 | m
| Talajjal ér. falszakasz mag. | z= | 0 | m
| Felület | A= | 0 | m2
| lineáris hőátbocsátási t. | Y= | 0.45 | W/mK | Y= |  | W/mK
| Hőellenállás | R= | 0.1251 | m2K/W |  | Egyéb megjegyzés:
|  | U= | 7.9936 | W/m2K
| hőátadási tényező, belső | hi= | 8 | W/m2K
| Réteg sorszáma: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| Veszteségtényező: |  | W/m2K 7: Y*l=; W/m2K 8: 0 | W/K
Sorszám: | bar: 8 1
| Követelmény: | Umax= | 8 1: 0.45; W/m2K 2: W/m2K
| Összhossz | l= | bar: 8 1 to W/m2K 2
| Talajjal ér. falszakasz mag. | z= | bar: 8 1 to W/m2K 2
| Felület | A= | 8 1: 0; W/m2K 2: m2
| lineáris hőátbocsátási t. | Y= | 8 1: 0.45; W/m2K 2: W/mK; W/m2K 3: Y=; W/m2K 5: W/mK
| Hőellenállás | R= | 8 1: 0.1251; W/m2K 2: m2K/W; W/m2K 4: Egyéb megjegyzés:
|  | U= | 8 1: 7.9936; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, belső | hi= | 8 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| Réteg sorszáma: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| Veszteségtényező: |  | W/m2K 7: Y*l=; W/m2K 8: 0 | W/K
Sorszám: | bar: 8 1
| Követelmény: | Umax= | 8 1: 0.45; W/m2K 2: W/m2K
| Összhossz | l= | bar: 8 1 to W/m2K 2
| Talajjal ér. falszakasz mag. | z= | bar: 8 1 to W/m2K 2
| Felület | A= | 8 1: 0; W/m2K 2: m2
| lineáris hőátbocsátási t. | Y= | 8 1: 0.45; W/m2K 2: W/mK; W/m2K 3: Y=; W/m2K 5: W/mK
| Hőellenállás | R= | 8 1: 0.1251; W/m2K 2: m2K/W; W/m2K 4: Egyéb megjegyzés:
|  | U= | 8 1: 7.9936; W/m2K 2: W/m2K
| hőátadási tényező, belső | hi= | 8 1: 8; W/m2K 2: W/m2K
| Réteg sorszáma: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
réteg anyaga:
|  | vastagság d= | [10 empty] | cm
|  | hővezetési tényező l= | [10 empty] | W/m2K
|  | d/l= | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| Veszteségtényező: |  | W/m2K 7: Y*l=; W/m2K 8: 0 | W/K

## hh_e
Hőhídszámítás egyszerűsített módszerrel |  |  |  | eredeti | 0 |  | 9
|  | Hőhidak számításának módszere: | egyszerűsített
|  | Hőhidak összhossza | Összfelület | Fajlagos hőhídhossz | Hőhidasság mértéke* | c
|  | [m] | [m2] | [m/m2] |  | [ - ]
| Külső fal, külső oldali, vagy szerkezeten belüli megszakítatlan hőszigeteléssel |  |  |  | erősen hőhidas | 0.3
| Egyéb külső fal |  |  |  | erősen hőhidas | 0.4
| Lapostetők |  |  |  | erősen hőhidas | 0.2
| Beépített tetőtereket határoló szerkezetek |  |  |  | erősen hőhidas | 0.2
| Padlásfödémek |  |  |  |  | 0.1
| Árkádfödémek |  |  |  |  | 0.1
| Pincefödémek szerkezeten belüli hőszigeteléssel |  |  |  |  | 0.2
| Pincefödémek alsó oldali hőszigeteléssel |  |  |  |  | 0.1
| Fűtött és fűtetlen terek közti falak, fűtött pincetereket határoló, külső oldalon hőszigetelt falak |  |  |  |  | 0.05

## hh_r
Hőhídszámítás részletes módszerrel |  |  |  | eredeti | 0 |  | 10
|  | Hőhidak számításának módszere: | egyszerűsített
|  | A hőhídveszteségek számításának módja: | hőhídkatalógus
| Sorszám | hőhíd típusa | l (hőhídhossz) | Y | veszteségtényező | megjegyzés
|  |  | [m] | [W/mK] | l*Y [W/K]
| HH 1 |  |  |  | 0
HH 2
HH 3
HH 4
HH 5
HH 6
HH 7
HH 8
HH 9
HH 10
HH 11
HH 12
HH 13
HH 14
HH 15
|  |  |  | Egyéb hőhídveszteségek összesen [W/K] - csak részletes módszer: | 0

## f_n
Nettó fűtési energiaigény | [6 empty] | eredeti | 0 | 11
| 1. épületrész |  |  | Az 1. épületrész a fűtött térfogat | 100 | %-a. (Módosítható a 2. és 3. épületrésznél!)
| q= | 0 | W/m3
| V1= | 1 | m3
| H= | 65.2075 | hK/1000
| n=ninf=ntél= | 1.53 | h-1
| ZF= | 3.7224 | h/1000
| s = | 0.9
| AN,1= | 1 | m2
| qb= | 5 | W/m2
| A rendszer jellege: | hagyományos fűtés + természetes szellőzés (általános eset)
| hr= |  |  | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| ZLT= |  | h/1000 | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| nLT= |  | h-1 | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| ti= |  | oC | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| tbef= |  | oC | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| QF,1= | 12.8146 | kWh/a
| qF,1= | 12.8146 | kWh/m2a
| 2. épületrész |  |  | A 2. épületrész a fűtött térfogat | 0 | %-a
| q= | 0 | W/m3
| V= | 0 | m3
| H= | 65.2075 | hK/1000
| n=ninf=ntél= | 1.53 | h-1
| ZF= | 3.7224 | h/1000
| s = | 0.9
| AN= | 0 | m2
| qb= | 5 | W/m2
| A rendszer jellege: | hagyományos fűtés + természetes szellőzés (általános eset)
| hr= |  |  | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| ZLT= |  | h/1000 | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| nLT= |  | h-1 | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| ti= |  | oC | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| tbef= |  | oC | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| QF,2= | 0 | kWh/a
| qF,2= | 0 | kWh/m2a
| 3. épületrész |  |  | A 3. épületrész a fűtött térfogat | 0 | %-a
| q= | 0 | W/m3
| V= | 0 | m3
| H= | 65.2075 | hK/1000
| n=ninf=ntél= | 1.53 | h-1
| ZF= | 3.7224 | h/1000
| s = | 0.9
| AN= | 0 | m2
| qb= | 5 | W/m2
| A rendszer jellege: | hagyományos fűtés + természetes szellőzés (általános eset)
| hr= |  |  | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| ZLT= |  | h/1000 | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| nLT= |  | h-1 | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| ti= |  | oC | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| tbef= |  | oC | Ezt a mezőt nem kell kitölteni, a számítás nem veszi figyelembe!
| QF,3= | 0 | kWh/a
| qF,3= | 0 | kWh/m2a

## f_pr
A fűtés primer energiaigénye | [8 empty] | eredeti |  | 0 | 12/1
|  | A fűtés fajlagos primer energiaigénye: EF= | 60.9869 | kWh/m2a
|  | A fűtésből származó CO2 emisszió: FF= | 13014.6972 | g/m2a
Megjegyzés:
|  | a1= | 1 | Automatikusan számítódik az a2 és a3 módosításával!
|  | qF= | qF,1 | = | 12.8146 | kWh/m2a
Rendszertípus:
|  | Rendszerméret: AN= |  | m2
|  | Hőtermelés energiaforrása: | fűtőművi távfűtés
|  | A villamos segédenergia forrása: | nem megújuló energia
|  | A hőellátás primer energetikai tényezője: e= | 1.2 |  |  |  | A segédenergia primer en. tényezője: ev= | 2.5
|  | Az energiahordozóra jellemző CO2 emisszió: fCO2,v= | 273 | g/kWh |  |  | Seg. en. CO2 emissz.: fCO2,v= | 365 | g/kWh
|  | Hőtermelő típusa (és helye): | távfűtés
|  | Teljesítménytényező: Ck= | 1.01 |  |  |  | Ck=
|  | Hőtermelő villamos segédenergia igénye: qk,v= | 0 | kWh/m2a |  |  | qk,v= |  | kWh/m2a
Hőelosztás jellege:
Szabályozás típusa:
| A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek: qf,h= |  | 15 | kWh/m2a |  |  | qf,h= |  | kWh/m2a
Hőelosztó vezetékek helye:
Hőfoklépcső, fűtővíz hőmérséklet:
Szivattyú típusa:
|  | Hőelosztás fajlagos hővesztesége: qf,v= | 13.8 | kWh/m2a |  |  | qf,v= |  | kWh/m2a
|  | Hőelosztás villamos segédenergia igénye: EFSz= | 4.22 | kWh/m2a |  |  | EFSz= |  | kWh/m2a
Fűtési puffertároló:
|  | Hőfoklépcső, fűtővíz hőmérséklet: | 0
Tároló elhelyezkedése:
|  | Hőtárolás fajlagos hőenergiaigénye: qf,t= | 0 | kWh/m2a |  |  | qf,t= |  | kWh/m2a
|  | Hőtárolás villamos segédenergia igénye: EFT= | 0 | kWh/m2a |  |  | EFT= |  | kWh/m2a
|  | Az 1. típusú rendszer primer energiaigénye: EF1= | 60.9869 | kWh/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
|  | Az 1. típusú rendszer CO2 emissziója: FF1= | 13014.6972 | g/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
Megjegyzés:
|  | a2= | 0
|  | qF= | qF,1 | = | 12.8146 | kWh/m2a
|  | Rendszertípus: | távfűtés
|  | Rendszerméret: AN= | 0 | m2
|  | Hőtermelés energiaforrása: | fűtőművi távfűtés
|  | A villamos segédenergia forrása: | nem megújuló energia
|  | A hőellátás primer energetikai tényezője: e= | 1.2 |  |  |  | A segédenergia primer en. tényezője: ev= | 2.5
|  | Az energiahordozóra jellemző CO2 emisszió: fCO2,v= | 273 | g/kWh |  |  | Seg. en. CO2 emissz.: fCO2,v= | 365 | g/kWh
Hőtermelő típusa (és helye):
|  | Teljesítménytényező: Ck= | 1.9 |  |  |  | Ck=
|  | Hőtermelő villamos segédenergia igénye: qk,v= | 1.96 | kWh/m2a |  |  | qk,v= |  | kWh/m2a
Hőelosztás jellege:
Szabályozás típusa:
| A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek: qf,h= |  | 15 | kWh/m2a |  |  | qf,h= |  | kWh/m2a
Hőelosztó vezetékek helye:
Hőfoklépcső, fűtővíz hőmérséklet:
Szivattyú típusa:
|  | Hőelosztás fajlagos hővesztesége: qf,v= | 13.8 | kWh/m2a |  |  | qf,v= |  | kWh/m2a
|  | Hőelosztás villamos segédenergia igénye: EFSz= | 4.22 | kWh/m2a |  |  | EFSz= |  | kWh/m2a
Fűtési puffertároló:
|  | Hőfoklépcső, fűtővíz hőmérséklet: | 0
Tároló elhelyezkedése:
|  | Hőtárolás fajlagos hőenergiaigénye: qf,t= | 0 | kWh/m2a |  |  | qf,t= |  | kWh/m2a
|  | Hőtárolás villamos segédenergia igénye: EFT= | 0 | kWh/m2a |  |  | EFT= |  | kWh/m2a
|  | Az 1. típusú rendszer primer energiaigénye: EF2= | 0 | kWh/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
|  | Az 1. típusú rendszer CO2 emissziója: FF2= | 0 | g/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
[9 empty] | eredeti |  | 0 | 12/2
Megjegyzés:
|  | a3= | 0
|  | qF= | qF,1 | = | 12.8146 | kWh/m2a
|  | Rendszertípus: | távfűtés
|  | Rendszerméret: AN= | 0 | m2
|  | Hőtermelés energiaforrása: | fűtőművi távfűtés
|  | A villamos segédenergia forrása: | nem megújuló energia
|  | A hőellátás primer energetikai tényezője: e= | 1.2 |  |  |  | A segédenergia primer en. tényezője: ev= | 2.5
|  | Az energiahordozóra jellemző CO2 emisszió: fCO2,v= | 273 | g/kWh |  |  | Seg. en. CO2 emissz.: fCO2,v= | 365 | g/kWh
Hőtermelő típusa (és helye):
|  | Teljesítménytényező: Ck,3= | 1.9 |  |  |  | Ck=
|  | Hőtermelő villamos segédenergia igénye: qk,v= | 1.96 | kWh/m2a |  |  | qk,v= |  | kWh/m2a
Hőelosztás jellege:
Szabályozás típusa:
| A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek: qf,h= |  | 15 | kWh/m2a |  |  | qf,h= |  | kWh/m2a
Hőelosztó vezetékek helye:
Hőfoklépcső, fűtővíz hőmérséklet:
Szivattyú típusa:
|  | Hőelosztás fajlagos hővesztesége: qf,v= | 13.8 | kWh/m2a |  |  | qf,v= |  | kWh/m2a
|  | Hőelosztás villamos segédenergia igénye: EFSz= | 4.22 | kWh/m2a |  |  | EFSz= |  | kWh/m2a
Fűtési puffertároló:
|  | Hőfoklépcső, fűtővíz hőmérséklet: | 0
Tároló elhelyezkedése:
|  | Hőtárolás fajlagos hőenergiaigénye: qf,t= | 0 | kWh/m2a |  |  | qf,t= |  | kWh/m2a
|  | Hőtárolás villamos segédenergia igénye: EFT= | 0 | kWh/m2a |  |  | EFT= |  | kWh/m2a
|  | Az 1. típusú rendszer primer energiaigénye: EF3= | 0 | kWh/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
|  | Az 1. típusú rendszer CO2 emissziója: FF3= | 0 | g/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)

## HMV
A HMV primer energiaigénye | [6 empty] | eredeti |  | 0 | 13
| A HMV fajlagos primer energiaigénye: EHMV= | 96.19 | kWh/m2a |  |  |  |  | A HMV nettó hőigénye: EHMV= | 30 | kWh/m2a
| A HMV termelésből származó CO2 emisszió: FHMV= | 21569.45 | g/m2a
Megjegyzés:
| a1= | 1 | Automatikusan számítódik az a2 és a3 módosításával!
| Rendszertípus: | távfűtés
| Rendszerméret: AN= |  | m2
| Hőtermelés energiaforrása: | fűtőművi távfűtés
| A villamos segédenergia forrása: | nem megújuló energia
| A hőellátás primer energetikai tényezője: | 1.2 |  |  | A segédenergia primer en. tényezője: ev= | 2.5
| Az energiahordozóra jellemző CO2 emisszió: fCO2= | 273 | g/kWh |  | Seg. en. CO2 emissz.: fCO2,v= | 365 | g/kWh
| Hőtermelő típusa: | távfűtés
Hőtermelő helye:
| Teljesítménytényező: Ck= | 1.14 |  |  | Ck=
| Hőtermelő villamos segédenergia igénye: EK= | 0.4 | kWh/m2a |  | EK= |  | kWh/m2a
Cirkuláció van?
Hőelosztó vezetékek helye:
| Hőelosztás fajlagos hővesztesége: qHMV,v= | 8.4 | kWh/m2a |  | qHMV,v= |  | kWh/m2a
| Cirkuláció villamos segédenergia igénye: EC= | 1.14 | kWh/m2a |  | EC= |  | kWh/m2a
Melegvíztároló jellege:
Melegvíztároló helye:
| Hőtárolás fajlagos hővesztesége: qHMV,t= | 29.1 | kWh/m2a |  | qHMV,t= |  | kWh/m2a
| Az 1. típusú rendszer primer energiaigénye: EHMV,1= | 96.19 | kWh/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
| Az 1. típusú rendszer CO2 emissziója: FHMV1= | 21569.45 | g/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
Megjegyzés:
| a2= | 0
| Rendszertípus: | lakásonkénti HMV
| Rendszerméret: AN= | 0 | m2
| Hőtermelés energiaforrása: | fűtőművi távfűtés
| A villamos segédenergia forrása: | nem megújuló energia
| A hőellátás primer energetikai tényezője: | 1.2 |  |  | A segédenergia primer en. tényezője: ev= | 2.5
| Az energiahordozóra jellemző CO2 emisszió: fCO2= | 273 | g/kWh |  | Seg. en. CO2 emissz.: fCO2,v= | 365 | g/kWh
| Hőtermelő típusa: | távfűtés
| Hőtermelő helye: | fűtött téren kívül
| Teljesítménytényező: Ck= | 1.14 |  |  | Ck=
| Hőtermelő villamos segédenergia igénye: EK= | 0.4 | kWh/m2a |  | EK= |  | kWh/m2a
| Cirkuláció van? | nincs
Hőelosztó vezetékek helye:
| Hőelosztás fajlagos hővesztesége: qHMV,v= | 3.9 | kWh/m2a |  | qHMV,v= |  | kWh/m2a
| Cirkuláció villamos segédenergia igénye: EC= | 1.14 | kWh/m2a |  | EC= |  | kWh/m2a
Melegvíztároló jellege:
Melegvíztároló helye:
| Hőtárolás fajlagos hővesztesége: qHMV,t= | 29.1 | kWh/m2a |  | qHMV,t= |  | kWh/m2a
| A 2. típusú rendszer primer energiaigénye: EHMV,2= | 0 | kWh/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
| A 2. típusú rendszer CO2 emissziója: FHMV2= | 0 | g/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
Megjegyzés:
| a3= | 0
| Rendszertípus: | lakásonkénti HMV
| Rendszerméret: AN= | 0 | m2
| Hőtermelés energiaforrása: | fűtőművi távfűtés
| A villamos segédenergia forrása: | nem megújuló energia
| A hőellátás primer energetikai tényezője: | 1.2 |  |  | A segédenergia primer en. tényezője: ev= | 2.5
| Az energiahordozóra jellemző CO2 emisszió: fCO2= | 273 | g/kWh |  | Seg. en. CO2 emissz.: fCO2,v= | 365 | g/kWh
| Hőtermelő típusa: | távfűtés
Hőtermelő helye:
| Teljesítménytényező: Ck= | 1.14 |  |  | Ck=
| Hőtermelő villamos segédenergia igénye: EK= | 0.4 | kWh/m2a |  | EK= |  | kWh/m2a
Cirkuláció van?
Hőelosztó vezetékek helye:
| Hőelosztás fajlagos hővesztesége: qHMV,v= | 8.4 | kWh/m2a |  | qHMV,v= |  | kWh/m2a
| Cirkuláció villamos segédenergia igénye: EC= | 1.14 | kWh/m2a |  | EC= |  | kWh/m2a
Melegvíztároló jellege:
Melegvíztároló helye:
| Hőtárolás fajlagos hővesztesége: qHMV,t= | 29.1 | kWh/m2a |  | qHMV,t= |  | kWh/m2a
| A 3. típusú rendszer primer energiaigénye: EHMV,3= | 0 | kWh/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
| A 3. típusú rendszer CO2 emissziója: FHMV3= | 0 | g/m2a | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)

## LT
A légtechnika primer energiaigénye | [10 empty] | eredeti |  | 0 | 14/1
|  |  |  | A légtechnika fajlagos primer energiaigénye: ELT= | 0 |  |  |  | kWh/m2a
|  |  |  | A légtechnika CO2 emissziója: FLT= | 0 |  |  |  | g/m2a
| Épületrész: | 1. épületrész (Az 'f_n' lap alapján)
Megjegyzés:
|  |  |  | Rendszertípus: | hagyományos fűtés + természetes szellőzés (általános eset)
|  |  |  | Hővisszanyerő hatásfoka: hr,1= | 0 |  |  | AN,1= | 1 | m2
|  |  |  | Légtechnika üzemideje a fűtési idényben: ZLT,1= | 0 | h/1000 |  | H= | 65.2075 | hK/1000
|  |  |  | Fűtött térfogat: V1= | 1 | m3 |  | ZF= | 3.7224 | h/1000
|  |  |  | Légcsereszám: nLT,1= | 0 | h-1 |  | s = | 0.9
|  |  |  | Befúvási hőmérséklet átlaga: tbef,1= | 0 | oC |  | qb= | 5 | W/m2
|  |  |  | A légtechnika nettó éves hőenergia igénye: QLT,n,1= | 0 | kWh/a | Nincs a szellőzési rendszerben léghevítő!
Szabályozás jellege:
[9 empty] | Részletes módszer: fLT,sz,1= |  | kWh/a
|  |  |  | fLT,sz,1= | 0% | 20 C befúvási hőmérséklet alatt zérus.
Szállított levegő és környezeti hőmérséklet különsége:
|  |  |  | A levegő elosztás hővesztesége: QLT,v,1= | 0 | kWh/a |  |  | Részletes módszer: QLTv,1= |  | kWh/a
A hőtermelő melyik fűtési alrendszerhez tartozik?
|  |  |  | Hőtermelő típusa: | [6 empty] | "egyikhez sem" választásakor töltendő ki!
|  |  |  | Ck,1= | 1.9 |  |  |  | Részletes módszer: Ck,1=
|  |  |  | Légfűtés hőtermelés energiaforrása: |  |  |  |  | Nem kell kitölteni!
A villamos segédenergia forrása:
|  |  |  | A hőellátás primer energetikai tényezője: eLT,1= | 1 |  |  |  | A segédenergia primer en. tényezője: ev,1= | 2.5
|  |  |  | Az energiahordozóra jellemző CO2 emisszió: fCO2,1= | 365 | g/kWh |  |  | Seg. en. CO2 emissz.: fCO2,v,1= | 365 | g/kWh
|  |  |  | Szállított térfogatáram: VLT,1= | 0 | m3/h
|  |  |  | Légcsatorna hálózat nyomásvesztesége: DpLT,1= | 300 | Pa
|  |  |  | Ventilátorok hatásfoka: hVENT,1= | 0.4 |  |  |  | Részletes módszer: hVENT,1=
|  |  |  | Légtechnika éves üzemidejének ezred része: Za,LT,1= | 8.8 | h/1000
|  |  |  | A ventilátorok villamos segédenergia igénye: EVENT,1= | 0 | kWh/a |  |  | Részletes módszer: EVENT,1= |  | kWh/a
|  |  |  | A légtechnika villamos segédenergia igénye: ELT,s,1= | 0 | kWh/a
|  |  |  | Az épületrész szellőzésének primer energiaigénye: ELT,1= | 0 | kWh/m2a |  | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
|  |  |  | Az épületrész szellőzésének CO2 emissziója: FLT,1= | 0 | g/m2a |  | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
Kör keresztmetszetű légcsatorna szakaszok hővesztesége:
|  | No. | l | d |  | szigetelés | wlev | Ukör | Ukör | környezet | fv | tl,köz | ti,átl | QLt,v,i
|  |  | mm | mm |  | mm | m/s | W/mK | W/mK | - | - | oC | oC | kWh/a
|  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 11 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 12 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 13 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 14 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 15 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna szakaszok hővesztesége:
|  | No. | l | a | b | szigetelés | wlev | Unsz | Unsz | környezet | fv | tl,köz | ti,átl | QLt,v,i
|  |  | mm | mm | mm | mm | m/s | W/m2K | W/m2K | - | - | oC | oC | kWh/a
|  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 9 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 12 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 13 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 14 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
[11 empty] | eredeti |  | 0 | 14/2
Épületrész:
Megjegyzés:
|  |  |  | Rendszertípus: | Nincs a rendszerhez rendelve épületrész!
|  |  |  | Hővisszanyerő hatásfoka: hr,2= | - |  |  | AN,1= | - | m2
|  |  |  | Légtechnika üzemideje a fűtési idényben: ZLT,2= | - | h/1000 |  | H= | 65.2075 | hK/1000
|  |  |  | Fűtött térfogat: V2= | - | m3 |  | ZF= | 3.7224 | h/1000
|  |  |  | Légcsereszám: nLT,2= | - | h-1 |  | s = | 0.9
|  |  |  | Befúvási hőmérséklet átlaga: tbef,2= | - | oC |  | qb= | 5 | W/m2
|  |  |  | A légtechnika nettó éves hőenergia igénye: QLT,n,2= | 0 | kWh/a
Szabályozás jellege:
|  |  |  | fLT,sz,2= | 30% |  |  |  | Részletes módszer: fLT,sz,2= |  | kWh/a
Szállított levegő és környezeti hőmérséklet különsége:
|  |  |  | A levegő elosztás hővesztesége: QLT,v,2= | 0 | kWh/a |  |  | Részletes módszer: QLTv,2= |  | kWh/a
A hőtermelő melyik fűtési alrendszerhez tartozik?
|  |  |  | Hőtermelő típusa: | távfűtés | [5 empty] | "egyikhez sem" választásakor töltendő ki!
|  |  |  | Ck,2= | 1.01 |  |  |  | Részletes módszer: Ck,2=
|  |  |  | Légfűtés hőtermelés energiaforrása: | fűtőművi távfűtés
|  |  |  | A villamos segédenergia forrása: | nem megújuló energia
|  |  |  | A hőellátás primer energetikai tényezője: eLT,2= | 1.2 |  |  |  | A segédenergia primer en. tényezője: ev,2= | 2.5
|  |  |  | Az energiahordozóra jellemző CO2 emisszió: fCO2,2= | 273 | g/kWh |  |  | Seg. en. CO2 emissz.: fCO2,v,2= | 365 | g/kWh
|  |  |  | Szállított térfogatáram: VLT,2= | 0 | m3/h
|  |  |  | Légcsatorna hálózat nyomásvesztesége: DpLT,2= |  | Pa
|  |  |  | Ventilátorok hatásfoka: hVENT,2= | 0.4 |  |  |  | Részletes módszer: hVENT,2=
|  |  |  | Légtechnika éves üzemidejének ezred része: Za,LT,2= |  | h/1000
|  |  |  | A ventilátorok villamos segédenergia igénye: EVENT,2= | 0 | kWh/a |  |  | Részletes módszer: EVENT,2= |  | kWh/a
|  |  |  | A légtechnika villamos segédenergia igénye: ELT,s,2= | 0 | kWh/a
|  |  |  | Az épületrész szellőzésének primer energiaigénye: ELT,2= | 0 | kWh/m2a |  | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
|  |  |  | Az épületrész szellőzésének CO2 emissziója: FLT,2= | 0 | g/m2a |  | (az egész épület nettó alapterületére vetítve)
Kör keresztmetszetű légcsatorna szakaszok hővesztesége:
|  | No. | l | d |  | szigetelés | wlev | Ukör | Ukör | környezet | fv | tl,köz | ti,átl | QLt,v,i
|  |  | mm | mm |  | mm | m/s | W/mK | W/mK | - | - | oC | oC | kWh/a
|  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 11 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 12 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 13 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 14 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 15 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna szakaszok hővesztesége:
|  | No. | l | a | b | szigetelés | wlev | Unsz | Unsz | környezet | fv | tl,köz | ti,átl | QLt,v,i
|  |  | mm | mm | mm | mm | m/s | W/m2K | W/m2K | - | - | oC | oC | kWh/a
|  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | -
|  | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 9 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 12 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 13 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 14 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
|  | 15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -

## hű+vil
A hűtés primer energiaigénye | [5 empty] | eredeti |  | 0 |  | 15
|  |  | A hűtés fajlagos primer energiaigénye: Ehű= | 0 | kWh/m2a
|  |  | A hűtési rendszer CO2 emissziója: FLT= | 0 | g/m2a
|  |  | Az épületben van mesterséges hűtési rendszer? | nincs
Megjegyzés:
|  | Nyári túlmelegedés: | Dtb,nyár= | 4.7619 | oC
|  |  | te,határ= | 21.2381 | oC
|  | te,határ feletti napok száma: | nhű= | 34.9048
|  |  | Qsd,nyár= | 0 | W
|  |  | AN*qb= | 5 | W
Nettó hűtési energiaigény:
|  |  | Qhű=(24/1000)*nhű*(SAN*qb+Qsd,nyár)= | 4.1886 | kWh/a |  | Részletes m.: |  | kWh/a
|  | A hűtőgép jósági foka: | COP= | 3
|  |  | Ck= | 0.33333
|  | A hűtési rendszer veszteségei: | fhű,veszt=
Hűtés energiaforrása:
|  |  | A hűtés primer energetikai tényezője: | 1
|  |  | Az energiahordozóra jellemző CO2 emisszió: fCO2= | 365 | g/kWh
|  |  | AN= | 1 | m2
|  |  | Ehű=(Qhű*(1+fhű,veszt))*Ck*ehű)/AN= | 0 | kWh/m2a
A világítás primer energiaigénye
|  |  | A hűtés fajlagos primer energiaigénye: Evil= | 0 | kWh/m2a |  |  |  | A lakó funkció miatt elhanyagolásra kerül
|  |  | A világítás CO2 emissziója: Fvil= | 0 | kWh/m2a |  |  |  | A lakó funkció miatt elhanyagolásra kerül
Az épület energetikai rendszeréből származó nyereségáramok
Az épület saját energetikai rendszeréből származó, az épületben fel nem használt és más fogyasztóknak átadott energia:
|  |  | Enyer= | 0 | kWh/m2a
|  | A kapcsolódó CO2 emisszió: | Fnyer= | 0 | g/m2a
Amennyiben az értékek nem nulla, kérjük röviden ismertesse a nyereségáramot biztosító rendszert és a számítás módját!

## listák (hidden)
C kategória (a követelményérték 100%-a)
B kategória (a követelményérték 95%-a) |  | igen | van | egyszerűsített |  | egy homlokzaton |  |  | Felújítás előtti állapot
A kategória (a követelményérték 75%-a) |  | nem | nincs | részletes |  | több homlokzaton |  |  | Felújítás utáni állapot (tervezett)
A+ kategória (a követelményérték 55%-a) |  | nem tudom | [6 empty] | Csak pályázatkezelők: felújítás előtti állapot (helyszíni szemle)
A++ kategória (a követelményérték 45%-a) | [8 empty] | Csak pályázatkezelők: felújítás utáni állapot (helyszíni szemle)
passzívház (fűtési energiafelhasználás 15 kWh/m2év alatt) |  | Külső fal, külső oldali, vagy szerkezeten belüli megszakítatlan hőszigeteléssel
Egyéb külső fal
nem veszek igénybe támogatást | [8 empty] | qF,1
igénybe veszek támogatást |  |  | É | ÉK,ÉNY | K,Ny | DK,DNY | D |  | qF,2
|  | QTOT | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 |  | qF,3
nem veszem igénybe a NEP támogatását |  | I (deltab) | 27 | 27 | 50 | 50 | 96
igénybe veszem a NEP támogatását |  | I (nyar) | 85 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | Alagútzsalus technológia
Öntött technológia
családi ház | [8 empty] | Középblokkos épület
ikerház |  | pozitív sarok |  |  |  | hőhídkatalógus |  |  | Hőhidas szendvicspanel 8 cm kőzetgyapot magszigeteléssel (jellemző időszak: 1960-67)
sorház |  | fal-födém csatlakozás |  |  |  | szoftver, megnevezés: |  |  | Szendvicspanel 7-8 cm, csomópontoknál 2-3 cm kőzetgyapot vagy PS magszigeteléssel (jellemző időszak: 1967-82)
egyéb társasház |  | attika |  |  |  | egyéb: |  |  | Szendvicspanel 7-8 cm, csomópontoknál 7-8 cm PS magszigeteléssel (jellemző időszak: 1982-92)
nyílászáró káva
nehéz |  | külső fal-belső fal csatlakozás
könnyű |  | negatív sarok
Umax=0,45 W/m2K Külső fal, külső oldali, vagy szerkezeten belüli megszakítatlan hőszigeteléssel | 0.45
Umax=0,45 W/m2K Egyéb külső fal |  | télikert |  |  |  | EN832 szerint
Umax=0,25 W/m2K Lapostető | 0.25 | beüvegezett lodzsa |  |  |  | pályázati útmutató 2. függeléke alapján
Umax=0,30 W/m2K Padlásfödém | 0.3 | átrium |  |  |  | szimuációs szoftverrel, melynek neve:
Umax=0,25 W/m2K Fűtött tetőteret határoló szerkezet | 0.25 | tömegfal |  |  |  | egyéb:
Umax=0,25 W/m2K Alsó zárófödém árkád felett | 0.25 | trombe fal
Umax=0,50 W/m2K Pincefödém alsó oldali hőszigeteléssel | 0.5 | transzparens hőszigetelés
Umax=0,50 W/m2K Pincefödém szerkezeten belüli hőszigeteléssel |  | egyéb:
Umax=0,50 W/m2K Fűtött és fűtetlen terek közötti fal | 0.5
Umax=1,5 W/m2K Szomszédos fűtött épületek közötti fal | 1.5
Umax=0,45 W/m2K Talajjal érintkező fal 0 és -1 m között | 0.45 | hagyományos fűtés + természetes szellőzés (általános eset)
Umax=0,50 W/m2K Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető) | 0.5 | hagyományos fűtés + folyamatos hővisszanyerős szellőzés (léghevítő nincs, nLT=ninf=n)
hagyományos fűtés + szakaszos hővisszanyerős szellőzés (léghevítő nélküli szellőzés)
Umax=1,6 W/m2K Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) | 1.6 | hagyományos fűtés + léghevítő
Umax=2,0 W/m2K Homlokzati üvegezett nyílászáró (alumínium keretszerkezettel) | 2 | csak légfűtés, hagyományos fűtés nincs (bizonyos A++ épületek)
Umax=2,5 W/m2K Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2) | 2.5
Umax=2,5 W/m2K Tetőfelülvilágító | 2.5 | helyiségfűtés |  | egyedi (pl. konyhai kisvízmelegítő)
Umax=1,7 W/m2K Tetősík ablak | 1.7 | lakásonkénti fűtés |  | lakásonkénti HMV
Umax=3,0 W/m2K Homlokzati üvegezetlen kapu | 3 | központi fűtés |  | központi HMV
Umax=1,8 W/m2K Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó | 1.8 | távfűtés |  | távfűtés
belső ajtó |  | egyéb: |  | egyéb:
É
ÉK |  | állandó hőmérsékletű kazán fűtött téren belül |  |  |  | állandó hőmérsékletű kazán (olaj és gáz) |  |  |  | állandó hőmérsékletű kazán fűtött téren belül
K |  | alacsony hőmérsékletű kazán fűtött téren belül |  |  |  | alacsony hőmérsékletű kazán |  |  |  | alacsony hőmérsékletű kazán fűtött téren belül
DK |  | kondenzációs kazán fűtött téren belül |  |  |  | kondenzációs kazán |  |  |  | kondenzációs kazán fűtött téren belül
D |  | állandó hőmérsékletű kazán fűtött téren kívül |  |  |  | kombikazán ÁF |  |  |  | állandó hőmérsékletű kazán fűtött téren kívül
DNY |  | alacsony hőmérsékletű kazán fűtött téren kívül |  |  |  | kombikazán KT |  |  |  | alacsony hőmérsékletű kazán fűtött téren kívül
NY |  | kondenzációs kazán fűtött téren kívül |  |  |  | kondenzációs kombikazán ÁF |  |  |  | kondenzációs kazán fűtött téren kívül
ÉNY |  | szilárd tüzelésű kazán szabályozó nélkül |  |  |  | kondenzációs kombikazán KT |  |  |  | szilárd tüzelésű kazán szabályozó nélkül
|  | fatüzelésű kazán szabályozóval |  |  |  | elektromos fűtőpatron |  |  |  | fatüzelésű kazán szabályozóval
fűtött téren belül |  | pellettüzelésű kazán ventilátorral/ elektromos gyújtással |  |  |  | átfolyós elektromos vízmelegítő, tároló |  |  |  | pellettüzelésű kazán ventilátorral/ elektromos gyújtással
fűtött téren kívül |  | hőszivattyú víz-víz 55/45 |  |  |  | hőszivattyú távozó levegő |  |  |  | hőszivattyú víz-víz 55/45
|  | hőszivattyú víz-víz 35/28 |  |  |  | hőszivattyú, távozó lev./friss lev. hőv.nyerő ηr=0,6 |  |  |  | hőszivattyú víz-víz 35/28
kétcsöves radiátoros vagy beágyazott fűtés |  | hőszivattyú talajhő-víz 55/45 |  |  |  | hőszivattyú, távozó lev./friss lev. hőv.nyerő ηr=0,8 |  |  |  | hőszivattyú talajhő-víz 55/45
egycsöves fűtés |  | hőszivattyú talajhő-víz 35/28 |  |  |  | hőszivattyú pince levegő |  |  |  | hőszivattyú talajhő-víz 35/28
egyéb: |  | hőszivattyú levegő-víz 55/45 |  |  |  | távfűtés |  |  |  | hőszivattyú levegő-víz 55/45
|  | hőszivattyú levegő-víz 35/28 |  |  |  | gázüzemű bojler |  |  |  | hőszivattyú levegő-víz 35/28
szabályozás nélkül |  | hőszivattyú távozó levegő-víz 55/45 |  |  |  | átfolyós gáz-vízmelegítő |  |  |  | hőszivattyú távozó levegő-víz 55/45
2csöves: központi szabályozó (pl. szobatermosztát) |  | hőszivattyú távozó levegő-víz 35/28 |  |  |  | szilárdtüzelésű fürdőhenger |  |  |  | hőszivattyú távozó levegő-víz 35/28
2csöves: termosztatikus szelepek 2K arányossági sávval |  | elektromos hősugárzó |  |  |  | egyéb: |  |  |  | elektromos hősugárzó
2csöves: termosztatikus szelepek 1K arányossági sávval |  | kandalló | [7 empty] | kandalló
2csöves: elektronikus szabályozó |  | gázkonvektor | [7 empty] | gázkonvektor
2csöves: elektronikus szabályozó optimalizálási funkcióval |  | cserépkályha | [7 empty] | cserépkályha
1csöves: központi szabályozó (pl. szobatermosztát) |  | elektromos hőtárolós kályha | [7 empty] | elektromos hőtárolós kályha
1csöves: időjárásfüggő központi szabályozó |  | egyedi fűtés kályhával |  |  |  |  | nincs tároló |  |  | egyedi fűtés kályhával
1csöves: termosztatikus szelepek |  | távfűtés |  |  |  |  | indirekt fűtésű tároló |  |  | távfűtés
gázkonvektor szabályozó termosztáttal |  | egyéb: |  |  |  |  | csúcson kívüli árammal működő elektromos bojler |  |  | egyéb:
gázkonvektor szabályozás nélkül | [6 empty] | nappali árammal működő elektromos bojler
egyedi kályha szabályozás nélkül | [6 empty] | gázüzemű bojler
kandalló szabályozás nélkül |  | fordulatszám szabályozású szivattyú
elektromos hősugárzó szabályozás nélkül |  | állandó fordulatú szivattyú
elektromos hősugárzó szabályozó termosztáttal |  | egyéb: |  |  |  |  | 20 C alatti befúvási hőmérséklet (tbef<20C)
elektromos hőtárolós kályha szabályozó termosztáttal |  |  | e |  |  |  | Helyiségenkénti szabályozás (tbef>20C)
egyéb: |  | elektromos áram | 2.5 | 365 |  |  | Központi előszabályozás (tbef>20C)
|  | csúcson kívüli elektromos áram | 1.8 | 365 |  |  | Központi és helyiségenkénti előszabályozás nélkül (tbef>20C)
20K, 90/70 C, szabad fűtőfelületek |  | földgáz | 1 | 203
15K, 70/55 C, szabad fűtőfelületek |  | tüzelőolaj | 1 | 279
10K, 55/45 C, szabad fűtőfelületek |  | szén | 0.95 | 377 |  |  |  | fűtetlen
7K, 35/28 C, beágyazott fűtőfelületek |  | fűtőművi távfűtés | 1.2 | 273 |  |  |  | fűtött
egyéb (pl. nem vízfűtés): |  | távfűtés kapcsolt energiatermeléssel | 1.12 | 273
|  | tüzifa, biomassza | 0.6 | 0 |  |  |  | nagyobb, mint 15 K
|  | megújuló | 0 | 0 |  |  |  | kisebb, mint 15 K
A nyári túlmelegedésre vonatkozó követelmény teljesül
A nyári túlmelegedésre vonatkozó követelmény NEM TELJESÜL
|  | 100 mm |  | nincs |  | 2 m/s |  | Ck,1
A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelmény teljesül |  | 150 mm |  | 20 mm |  | 4 m/s |  | Ck,2
A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelmény NEM TELJESÜL |  | 200 mm |  | 50 mm |  | 6 m/s |  | Ck,3
|  | 300 mm | [5 empty] | egyikhez sem
Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmény teljesül |  | 500 mm |  | nincs |  | 1 m/s
Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmény NEM TELJESÜL |  | 800 mm |  | 10 mm |  | 2 m/s
|  | 1000 mm |  | 20 mm |  | 3 m/s
megújuló energia, pontosabban: |  | 1250 mm |  | 30 mm |  | 4 m/s
nem megújuló energia |  | 1600 mm |  | 40 mm |  | 5 m/s
|  |  |  | 50 mm |  | 6 m/s
60 mm
80 mm
100 mm
vetemedett, rosszul illeszkedő ablakok, forgó ablakok |  |  |  | szélkorr | légcsere
rossz légzárású ablakok, műanyag vagy ép fakeretes ablakok |  | nagyon rossz ablak |  | 1.7 | 0.9
jó légzárású ablakok |  |  | közepes ablak | 1.5 | 0.6
egy homlokzaton
több homlokzaton vagy szellőzőkürtő |  | 1. épületrész (Az 'f_n' lap alapján)
2. épületrész (Az 'f_n' lap alapján)
1-2 |  | 3. épületrész (Az 'f_n' lap alapján)
3-6
7-15

## tablazatok (hidden)
[16 empty] | 5.2. táblázat: Hőfokhíd és fűtési idény hossza 20 OC belső hőmérséklet esetén az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében | [5 empty] | 5.3. táblázat: Hőfokhíd és fűtési idény hossza 24 OC belső hőmérséklet esetén
Hűtési napok száma | [21 empty] | az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében
| 16 | 110 | [8 empty] | EP | 200 |  |  |  | Egyensúlyi hőmérséklet- | Hőfokhíd | Idény hossza |  |  |  | Egyensúlyi hőmérséklet- | Hőfokhíd | Idény hossza
| 17 | 95 | [8 empty] | Epmax | 194 |  |  |  | különbség [K] | [hK] | [h] |  |  |  | különbség [K] | [hK] | [h]
| 18 | 80 |  |  | Állandó | [5 empty] | EP/Epmax | 142.8881 |  |  |  | 8 | 72000 | 4400 |  |  |  | 8 | 103000 | 5500
| 19 | 66 |  | te határ | 21.2381 | [5 empty] | Kategória | E |  |  |  | 9 | 70325 | 4215 |  |  |  | 9 | 100700 | 5330
| 20 | 52 |  | nhű | 34.9048 | 6 | 21 | 38 | [7 empty] | 10 | 68400 | 4022 |  |  |  | 10 | 97663 | 5114
| 21 | 38 |  |  |  | 7 | 22 | 25 | [7 empty] | 11 | 66124 | 3804 |  |  |  | 11 | 94734 | 4853
| 22 | 25 | [13 empty] | 12 | 63405 | 3562 |  |  |  | 12 | 91591 | 4593
| 23 | 15 | [13 empty] | 13 | 60010 | 3295 |  |  |  | 13 | 88235 | 4332
| 24 | 8 | [8 empty] | A++ | 0 | 45.5 |  |  | 14 | 55938 | 3003 |  |  |  | 14 | 84665 | 4070
| 25 | 5 | [8 empty] | A+ | 45.51 | 55.5 |  |  | 15 | 51191 | 2687 |  |  |  | 15 | 80882 | 3808
| 26 | 3 | [8 empty] | A | 55.51 | 75.5 |  |  | 16 | 45766 | 2346 |  |  |  | 16 | 76886 | 3545
| 27 | 1 | [8 empty] | B+ | 75.71 | 85.5 |  |  | 17 | 39666 | 1980 |  |  |  | 17 | 72676 | 3282
[11 empty] | B | 85.51 | 95.5 |  |  | 18 | 32889 | 1590 |  |  |  | 18 | 68253 | 3019
[11 empty] | C | 95.51 | 100.5 |  |  | 19 | 25436 | 1175 |  |  |  | 19 | 63616 | 2755
[11 empty] | D | 100.51 | 120.5
[11 empty] | E | 120.51 | 150.5
[11 empty] | F | 150.51 | 190.5
[11 empty] | G | 190.51 | 250.5
[11 empty] | H | 250.51 | 340.5 |  |  | deltatb | 11.3371 | 1 | 8 | 72000 |  | deltatb | 9 | 1 | 8 | 103000
[11 empty] | I | 340.51 |  |  |  |  | 65207.5117 | 4 | 11 | 66124 |  |  | 100700 | 2 | 9 | 100700
[16 empty] | hofokhid ezredrésze | 65.2075 | 5 | 12 | 63405 |  | hofokhid ezredrésze | 100.7 | 3 | 10 | 97663
[18 empty] | 12 | 19 | 25436 |  |  |  | 12 | 19 | 63616
4.3. táblázat: A talajon fekvő padlók vonalmenti hőátbocsátási tényezői a kerület hosszegységére vonatkoztatva
[16 empty] | deltatb | 11.3371 | 1 | 8 | 4400 |  | deltatb | 9 | 1 | 8 | 5500
|  | A padlószerkezet hővezetési ellenállása a kerület mentén legalább 1,5 m szélességű sávban R | [8 empty] | ha 0 | [5 empty] | 3722.4295 | 4 | 11 | 3804 |  |  | 5330 | 2 | 9 | 5330
[16 empty] | Z | 3.7224 | 5 | 12 | 3562 |  | Z | 5.33 | 3 | 10 | 5114
A padlószint és a talajszint közötti magasságkülönbség z (m) |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.05 | 1.55 | 2.05 | [8 empty] | 12 | 19 | 1175 |  |  |  | 12 | 19 | 2755
|  |  | 0.35 | 0.55 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3
| -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6 | -4.05 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0,15 | 0.15 | 0.15
-4 | -2.55 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3
-2.5 | -1.85 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |  |  |  |  | Nettó fűtési hőigény
-1.8 | -1.25 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.45
-1.2 | -0.75 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.55 |  |  |  |  | 1. épületrész
-0.7 | -0.45 | 1.2 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.65 |  |  |  |  | hagyományos | 12.8146
-0.4 | -0.25 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |  |  |  |  | foly. Hővissz. | 12.8146
-0.2 | 0.2 | 1.75 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.85 |  |  |  |  | szak.hővissz | 12.8146
0.25 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.55 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 1.05 | 0.95 |  |  |  |  | hagyom+légf. | 12.8146
0.45 | 1 | 2.35 | 1.9 | 1.7 | 1.55 | 1.45 | 1.3 | 1.15 | 1 |  |  |  |  | csak légf. | 0 | -18.6121 | légfűtés hőigénye
1.05 | 1.5 | 2.55 | 2.05 | 1.85 | 1.7 | 1.55 | 1.4 | 1.25 | 1.1 |  |  |  |  | 2. épületrész
[14 empty] | hagyományos | 0
|  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 | [5 empty] | foly. Hővissz. | 0
| R | 0.16677 |  | R | 0.16677 |  | R | 0.16677 | [5 empty] | szak.hővissz | 0
| z | 0 |  | z | 0 |  | z | 0 | [5 empty] | hagyom+légf. | 0
| pszi | 1.75 |  | pszi | 1.75 |  | pszi | 1.75 | [5 empty] | csak légf. | 0 | 0 | légfűtés hőigénye
3. épületrész
[14 empty] | hagyományos | 0
4.4. táblázat: A pincefalak vonalmenti hőátbocsátási tényezői a kerület hosszegységére vonatkoztatva | [10 empty] | ha U<0,3 |  |  | foly. Hővissz. | 0
[14 empty] | szak.hővissz | 0
[14 empty] | hagyom+légf. | 0
A talajjal érintkező falszakasz magassága [m] |  | A falszerkezet hőátbocsátási tényezője | [11 empty] | csak légf. | 0 | 0 | légfűtés hőigénye
|  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8
|  | 0.39 | 0.49 | 0.64 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.79 | 2.2
-20 | -6 | 1.2 | 1.4 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.45 | 2.65 | 2.8
-6 | -5.05 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.05 | 2.25 | 2.45 | 2.65
-5 | -4.05 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.05 | 2.25 | 2.45
-4 | -3.05 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.65 | 1.85 | 2 | 2.2
-3 | -2.05 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.65 | 1.8 | 2
-2 | -1.55 | 0.55 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.65 | 1.8
-1.5 | -1.05 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1.55
-1 | -0.75 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1.15 | 1.3
-0.7 | -0.45 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.05
-0.4 | -0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.65 | 0.74
-0.25 |  | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.45
|  | P1 |  |  | P2 |  |  | P3
| U | 7.9936 |  | U | 7.9936 |  | U | 7.9936
| z | 0 |  | z | 0 |  | z | 0
| pszi | 0.45 |  | pszi | 0.45 |  | pszi | 0.45
Fűtés
5.4. táblázat. A fűtött téren kívül elhelyezett kazánok teljesítménytényezői Ck és segédenergia igénye qk,v
Teljesítménytényezők Ck [-]
| Alap- | Állandó hőmérsékletű kazán fűtött téren kívül | Alacsony hőmérsékletű kazán fűtött téren kívül | Kondenzációs kazán fűtött téren kívül | Állandó hőmérsékletű kazán fűtött téren belül | Alacsony hőmérsékletű kazán fűtött téren belül | Kondenzációs kazán fűtött téren belül | Hőszivattyú víz-víz 55/45 | Hőszivattyú víz-víz 35/28 | Hőszivattyú talajhő-víz 55/45 | Hőszivattyú talajhő-víz 35/28 | Hőszivattyú levegő-víz 55/45 | Hőszivattyú levegő-víz 35/28 | Hőszivattyú távozó levegő-víz 55/45 | Hőszivattyú távozó levegő-víz 35/28 | Szilárd tüzelésű kazán szabályozó nélkül | Fatüzelésű kazán szabályozóval | Pellettüzelésű kazán ventilátorral/ elektromos gyújtással | Elektromos hősugárzó | Kandalló | Gázkonvektor | Cserépkályha | Elektromos hőtárolós kályha | Egyedi fűtés kályhával | Távfűtés | egyéb: | 0
| terület | [28 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 |  |  |  |  | alfa3
| AN [m2] | [27 empty] | Kazán | távfűtés |  |  |  |  | Kazán | 0 |  |  |  | Kazán | 0
| 100 | 1.38 | 1.14 | 1.05 | 1.3 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 1.01 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 1.9 | AN | 0 | 1 | 100 | 1.9
| 150 | 1.33 | 1.13 | 1.05 | 1.24 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9 |  | Ck | 1.01 | #N/A | #N/A | #N/A |  | Ck | 1.9 | #N/A | #N/A | #N/A | Ck | 1.9 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 1.3 | 1.12 | 1.04 | 1.21 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 1.27 | 1.12 | 1.04 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9 |  |  |  | 11 | 10000 | 1.01 |  |  |  | 11 | 10000 | 1.9 |  |  | 11 | 10000 | 1.9
| 500 | 1.23 | 1.11 | 1.03 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 750 | 1.21 | 1.1 | 1.03 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 1000 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 1500 | 1.18 | 1.09 | 1.02 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 2500 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 5000 | 1.14 | 1.08 | 1.01 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 10000 | 1.13 | 1.08 | 1.01 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
napkollektor?
| Segédenergiaigény | [20 empty] | alfak nem 1, akkor mások az értékek?
Segédenergia qk,v
| Alap- | Állandó hőmérsékletű kazán fűtött téren kívül | Alacsony hőmérsékletű kazán fűtött téren kívül | Kondenzációs kazán fűtött téren kívül | Állandó hőmérsékletű kazán fűtött téren belül | Alacsony hőmérsékletű kazán fűtött téren belül | Kondenzációs kazán fűtött téren belül | Hőszivattyú víz-víz 55/45 | Hőszivattyú víz-víz 35/28 | Hőszivattyú talajhő-víz 55/45 | Hőszivattyú talajhő-víz 35/28 | Hőszivattyú levegő-víz 55/45 | Hőszivattyú levegő-víz 35/28 | Hőszivattyú távozó levegő-víz 55/45 | Hőszivattyú távozó levegő-víz 35/28 | Szilárd tüzelésű kazán szabályozó nélkül | Fatüzelésű kazán szabályozóval | Pellettüzelésű kazán ventilátorral/ elektromos gyújtással | Elektromos hősugárzó | Kandalló | Gázkonvektor | Cserépkályha | Elektromos hőtárolós kályha | Egyedi fűtés kályhával | Távfűtés | egyéb: | 0
| terület | [28 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 |  |  |  |  | alfa3
| AN [m2] | [27 empty] | Kazán | távfűtés |  |  |  |  | Kazán | 0 |  |  |  | Kazán | 0
| 100 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.96 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 0 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 1.96 | AN | 0 | 1 | 100 | 1.96
| 150 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.84 |  | qk,v | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qk,v | 1.96 | #N/A | #N/A | #N/A | qk,v | 1.96 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.78 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 11 | 10000 | 0 |  |  |  | 11 | 10000 | 1.65 |  |  | 11 | 10000 | 1.65
| 500 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
| 750 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
| 1000 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
| 1500 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
| 2500 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
| 5000 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
| 10000 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
5.9. táblázat. A hőelosztás fajlagos veszteségei qf,v az alapterület és a rendszer méretezési hőfoklépcső függvényében. Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren kívül.
| Alap- | A hőelosztás veszteségei qf,v [kWh/m2a]
| terület | fűtött téren kívül
| AN | [8 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
| [m2] | 20K, 90/70 C, szabad fűtőfelületek | 15K, 70/55 C, szabad fűtőfelületek | 10K, 55/45 C, szabad fűtőfelületek | 7K, 35/28 C, beágyazott fűtőfelületek | egyéb (pl. nem vízfűtés): | 0 |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0
| 100 | 13.8 | 10.3 | 7.8 | 4 |  | 13.8 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 13.8 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 13.8 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 13.8
| 150 | 10.3 | 7.7 | 5.8 | 2.9 |  | 10.3 |  | qf,v | 13.8 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qf,v | 13.8 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qf,v | 13.8 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 8.5 | 6.3 | 4.8 | 2.3 |  | 8.5 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 6.8 | 5 | 3.7 | 1.8 |  | 6.8 |  |  |  | 11 | 10000 | 3.3 |  |  |  | 11 | 10000 | 3.3 |  |  |  | 11 | 10000 | 3.3
| 500 | 5.4 | 3.9 | 2.9 | 1.3 |  | 5.4
| 750 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 1.1 |  | 4.6
| 1000 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1 |  | 4.3
| 1500 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 0.9 |  | 3.9
| 2500 | 3.7 | 2.7 | 1.9 | 0.8 |  | 3.7
| 5000 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 0.8 |  | 3.4
| 10000 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 0.7 |  | 3.3
5.10. táblázat: A hőelosztás fajlagos vesztesége qf,v az alapterület és a rendszer méretezési hőfoklépcső függvényében. Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren belül.
| Alap- | A hőelosztás veszteségei qf,v [kWh/m2a]
| terület | fűtött téren belül
| AN | [8 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
| [m2] | 20K, 90/70 C, szabad fűtőfelületek | 15K, 70/55 C, szabad fűtőfelületek | 10K, 55/45 C, szabad fűtőfelületek | 7K, 35/28 C, beágyazott fűtőfelületek | egyéb (pl. nem vízfűtés): | 0 |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0
| 100 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 0.7 |  | 4.1 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 4.1 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 4.1 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 4.1
| 150 | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 0.6 |  | 3.6 |  | qf,v | 4.1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qf,v | 4.1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qf,v | 4.1 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 |  | 3.3 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 3 | 2.1 | 1.5 | 0.5 |  | 3 |  |  |  | 11 | 10000 | 2.4 |  |  |  | 11 | 10000 | 2.4 |  |  |  | 11 | 10000 | 2.4
| 500 | 2.8 | 2 | 1.4 | 0.5 |  | 2.8
| 750 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 0.5 |  | 2.7
| 1000 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |  | 2.6
| 1500 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.4 |  | 2.5 |  | Elosztóvezeték helye | 0 |  |  |  |  | Elosztóvezeték helye | 0 |  |  |  |  | Elosztóvezeték helye | 0
| 2500 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.4 |  | 2.5 |  | qf,v | 13.8 |  |  |  |  | qf,v | 13.8 |  |  |  |  | qf,v | 13.8
| 5000 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 0.4 |  | 2.5
| 10000 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.4 |  | 2.4
5.11. táblázat: Fajlagos villamos segédenergia igény EFSz [ [kWh/m2a] 20, 15, 10 és 7 K hőfoklépcső esetén
| Alap- | Fordulatszám szabályozású szivattyú
terület
| AN | Szabad fűtőfelületek |  |  | Beágyazott
| [m2] |  |  |  | fűtőfelületek
[10 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
|  | 20K, 90/70 C, szabad fűtőfelületek | 15K, 70/55 C, szabad fűtőfelületek | 10K, 55/45 C, szabad fűtőfelületek | 7K, 35/28 C, beágyazott fűtőfelületek | egyéb (pl. nem vízfűtés): | 0 |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0
| 100 | 1.69 | 1.85 | 1.98 | 3.52 |  | 3.52 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 3.52 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 3.52 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 3.52
| 150 | 1.12 | 1.24 | 1.35 | 2.4 |  | 2.4 |  | EFSZ | 3.52 | #N/A | #N/A | #N/A |  | EFSZ | 3.52 | #N/A | #N/A | #N/A |  | EFSZ | 3.52 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 0.86 | 0.95 | 1.06 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 0.61 | 0.68 | 0.78 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.5 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.5 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.5
| 500 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 1.01 |  | 1.01
| 750 | 0.33 | 0.38 | 0.47 | 0.83 |  | 0.83
| 1000 | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 0.74 |  | 0.74
| 1500 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.65 |  | 0.65
| 2500 | 0.2 | 0.24 | 0.33 | 0.58 |  | 0.58
| 5000 | 0.17 | 0.22 | 0.3 | 0.53 |  | 0.53
| 10000 | 0.16 | 0.2 | 0.28 | 0.5 |  | 0.5
| Alap- | Állandó fordulatú szivattyú
terület
| AN | Szabad fűtőfelületek |  |  | Beágyazott
| [m2] |  |  |  | fűtőfelületek
[10 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
|  | 20K, 90/70 C, szabad fűtőfelületek | 15K, 70/55 C, szabad fűtőfelületek | 10K, 55/45 C, szabad fűtőfelületek | 7K, 35/28 C, beágyazott fűtőfelületek | egyéb (pl. nem vízfűtés): | 0 |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0
| 100 | 2.02 | 2.22 | 2.38 | 4.22 |  | 4.22 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 4.22 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 4.22 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 4.22
| 150 | 1.42 | 1.56 | 1.71 | 3.03 |  | 3.03 |  | EFSZ | 4.22 | #N/A | #N/A | #N/A |  | EFSZ | 4.22 | #N/A | #N/A | #N/A |  | EFSZ | 4.22 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 2.44 |  | 2.44 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 0.81 | 0.91 | 1.04 | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.7 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.7 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.7
| 500 | 0.57 | 0.65 | 0.78 | 1.38 |  | 1.38
| 750 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | 1.14 |  | 1.14
| 1000 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 1.02 |  | 1.02
| 1500 | 0.33 | 0.39 | 0.51 | 0.9 |  | 0.9 |  | Szivattyú típusa | 0 |  |  |  |  | Elosztóvezeték helye | 0 |  |  |  |  | Elosztóvezeték helye | 0
| 2500 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.81 |  | 0.81 |  | EFSZ | 4.22 |  |  |  |  | EFSZ | 4.22 |  |  |  |  | EFSZ | 4.22
| 5000 | 0.24 | 0.3 | 0.42 | 0.74 |  | 0.74
| 10000 | 0.22 | 0.28 | 0.4 | 0.7 |  | 0.7
5.11. táblázat: A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek qf,h
| Rendszer | Szabályozás | qf,h | Megjegyzések
[kWh/m2a]
| Vízfűtés | Szabályozás nélkül | 15 | [6 empty] | alfa1 |  |  | alfa2 |  |  | alfa3
| Kétcsöves radiátoros | 2csöves: központi szabályozó (pl. szobatermosztát) | 9.6 | [5 empty] | Szabályozás típusa | 0 |  | Szabályozás típusa | 0 |  | Szabályozás típusa | 0
| és beágyazott fűtések | 2csöves: termosztatikus szelepek 2K arányossági sávval | 3.3 | [5 empty] | qf,h | 15 |  | qf,h | 15 |  | qf,h | 15
|  | 2csöves: termosztatikus szelepek 1K arányossági sávval | 1.1
|  | 2csöves: elektronikus szabályozó | 0.7 | Idő- és hőmérséklet szabályozás PI - vagy hasonló tulajdonsággal
|  | 2csöves: elektronikus szabályozó optimalizálási funkcióval | 0.4 | Pl. ablaknyitás, jelenlét érzékelés funkciókkal kibővítve
| Egycsöves fűtések | 1csöves: központi szabályozó (pl. szobatermosztát) | 9.6 | Pl. lakásonkénti vízszintes egycsöves rendszer
|  | 1csöves: időjárásfüggő központi szabályozó | 5.5 | Pl. panelépületek átfolyós vagy átkötőszakaszos rendszere
|  | 1csöves: termosztatikus szelepek | 3.3
| Egyedi | gázkonvektor szabályozó termosztáttal | 5.5
|  | gázkonvektor szabályozás nélkül | 15
|  | egyedi kályha szabályozás nélkül | 15
|  | kandalló szabályozás nélkül | 10
|  | elektromos hősugárzó szabályozás nélkül | 5.5
|  | elektromos hősugárzó szabályozó termosztáttal | 0.7
|  | elektromos hőtárolós kályha szabályozó termosztáttal | 4.4
egyéb:
|  | 0 | 15
5.12.. táblázat: Hőtárolás fajlagos energiaigénye qf,t és segédenergia igénye EFT
ha 20 K vagy 15 K
Fajlagos energiaigény qf,t
| Alap- | [kWh/m2a]
| terület | [7 empty] | fűtési puffertároló | 0 |  |  |  |  | fűtési puffertároló | 0 |  |  |  |  | fűtési puffertároló | 0
| AN | Elhelyezés a
| [m2] | fűtött térben | [7 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
|  | 20K, 90/70 C, szabad fűtőfelületek | 15K, 70/55 C, szabad fűtőfelületek | 10K, 55/45 C, szabad fűtőfelületek | 7K, 35/28 C, beágyazott fűtőfelületek | egyéb (pl. nem vízfűtés): | 0 |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0
| 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 0.3 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 0.3 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 0.3
| 150 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.2 |  | qf,t | 0.3 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qf,t | 0.3 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qf,t | 0.3 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 11 | 10000 | 0 |  |  |  | 11 | 10000 | 0 |  |  |  | 11 | 10000 | 0
| 500 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.1
| 750 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.1
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Fajlagos energiaigény qf,t
| Alap- | [kWh/m2a]
terület
| AN | Elhelyezés a
| [m2] | fűtött téren kívül | [7 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
|  | 20K, 90/70 C, szabad fűtőfelületek | 15K, 70/55 C, szabad fűtőfelületek | 10K, 55/45 C, szabad fűtőfelületek | 7K, 35/28 C, beágyazott fűtőfelületek | egyéb (pl. nem vízfűtés): | 0 |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0 |  |  |  |  | Fűtővíz hőmérséklet | 0
| 100 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.4 |  | 2.6 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 2.6 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 2.6 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 2.6
| 150 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 |  | 1.9 |  | qf,t | 2.6 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qf,t | 2.6 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qf,t | 2.6 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |  | 1.5 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |  | 1.1 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.2 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.2 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.2
| 500 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |  | 0.7
| 750 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  | 0.5
| 1000 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4
| 1500 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  | Tároló elhelyezése | 0 |  |  |  |  | Tároló elhelyezése | 0 |  |  |  |  | Tároló elhelyezése | 0
| 2500 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.2 |  | qf,t | 0 |  |  |  |  | qf,t | 0 |  |  |  |  | qf,t | 0
| 5000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.2
| 10000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.2
Segéd-
| Alap- | energia
| terület | igény
| AN | [kWh/m2a]
[m2]
[9 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
| 100 | 0.63 | [5 empty] | AN | 0 | 1 | 100 | 0.63 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 0.63 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 0.63
| 150 | 0.43 | [5 empty] | Eft | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | Eft | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | Eft | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 0.34 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 0.24 | [7 empty] | 11 | 10000 | 0.05 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.05 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.05
| 500 | 0.16
| 750 | 0.12
| 1000 | 0.1
| 1500 | 0.08
| 2500 | 0.07
| 5000 | 0.06
| 10000 | 0.05
HMV
5.15.. táblázat: Kazánüzemű HMV készítés CK teljesítménytényezője és fajlagos segédenergia igénye
ÁF/KT jol ertelmezem-e?
| Alap- | Teljesítménytényező
terület
| AN | állandó hőmérsékletű kazán (olaj és gáz) | alacsony hőmérsékletű kazán | kondenzációs kazán | kombikazán ÁF | kombikazán KT | kondenzációs kombikazán ÁF | kondenzációs kombikazán KT | elektromos fűtőpatron | átfolyós elektromos vízmelegítő, tároló | hőszivattyú távozó levegő | hőszivattyú, távozó lev./friss lev. hőv.nyerő ηr=0,6 | hőszivattyú, távozó lev./friss lev. hőv.nyerő ηr=0,8 | hőszivattyú pince levegő | távfűtés | gázüzemű bojler | átfolyós gáz-vízmelegítő | szilárdtüzelésű fürdőhenger | egyéb: | 0
| [m2] | [21 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
|  | CK [-] | [19 empty] | Kazán | távfűtés |  |  |  |  | Kazán | távfűtés |  |  |  |  | Kazán | távfűtés
| 100 | 1.82 | 1.21 | 1.17 | 1.27 | 1.41 | 1.23 | 1.36 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 1.14 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 1.14 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 1.14
| 150 | 1.71 | 1.19 | 1.15 | 1.22 | 1.32 | 1.19 | 1.28 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2 |  | Ck | 1.14 | #N/A | #N/A | #N/A |  | Ck | 1.14 | #N/A | #N/A | #N/A |  | Ck | 1.14 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 1.64 | 1.18 | 1.14 | 1.2 | 1.27 | 1.16 | 1.24 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 1.56 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 1.22 | 1.14 | 1.19 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2 |  |  |  | 11 | 10000 | 1.14 |  |  |  | 11 | 10000 | 1.14 |  |  |  | 11 | 10000 | 1.14
| 500 | 1.46 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2
| 750 | 1.4 | 1.14 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2
| 1000 | 1.36 | 1.14 | 1.1 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2
| 1500 | 1.31 | 1.13 | 1.1 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2
| 2500 | 1.26 | 1.12 | 1.09 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2
| 5000 | 1.21 | 1.11 | 1.08 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2
| 10000 | 1.17 | 1.1 | 1.08 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1 | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 2 |  | 2
| Alap- | Segédenergia
terület
| AN | állandó hőmérsékletű kazán (olaj és gáz) | alacsony hőmérsékletű kazán | kondenzációs kazán | kombikazán ÁF | kombikazán KT | kondenzációs kombikazán ÁF | kondenzációs kombikazán KT | elektromos fűtőpatron | átfolyós elektromos vízmelegítő, tároló | hőszivattyú távozó levegő | hőszivattyú, távozó lev./friss lev. hőv.nyerő ηr=0,6 | hőszivattyú, távozó lev./friss lev. hőv.nyerő ηr=0,8 | hőszivattyú pince levegő | távfűtés | gázüzemű bojler | átfolyós gáz-vízmelegítő | szilárdtüzelésű fürdőhenger | egyéb: | 0
| [m2] | [21 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
|  | [kWh/m2a] | [19 empty] | Kazán | távfűtés |  |  |  |  | Kazán | távfűtés |  |  |  |  | Kazán | távfűtés
| 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 0.4 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 0.4 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 0.4
| 150 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 |  | Ek | 0.4 | #N/A | #N/A | #N/A |  | Ek | 0.4 | #N/A | #N/A | #N/A |  | Ek | 0.4 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.4 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.4 |  |  |  | 11 | 10000 | 0.4
| 500 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
| 750 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
| 1000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
| 1500 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
| 2500 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
| 5000 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
| 10000 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
5.18. táblázat: A melegvíztárolás qHMV,t fajlagos vesztesége
| Alap- |  | A tárolás hővesztesége a nettó melegvízkészítési hőigény százalékában
terü-
| let |  | A tároló a fűtött légtéren belül
| AN | Nincs tároló | Indirekt fűtésű tároló | Csúcson kívüli árammal működő elektromos bojler | Nappali árammal működő elektromos bojler | gázüzemű bojler | 0 |  |  | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
| [m2] | [7 empty] | Tároló | 0 |  |  |  |  | Tároló | 0 |  |  |  |  | Tároló | 0
|  |  | % | % | % | % |  |  | AN | 0 | 1 | 100 | 78 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 78 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 78
| 100 | 0 | 24 | 20 | 13 | 78 | 78 |  | qHMV,t | 78 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qHMV,t | 78 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qHMV,t | 78 | #N/A | #N/A | #N/A
| 150 | 0 | 17 | 16 | 10 | 66 | 66 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 0 | 14 | 14 | 8 | 58 | 58 |  |  |  | 5 | 500 | 43 |  |  |  | 5 | 500 | 43 |  |  |  | 5 | 500 | 43
| 300 | 0 | 10 | 12 | 7 | 51 | 51
| 500 | 0 | 7 | 8 | 6 | 43 | 43
5.19. táblázat (folytatás): A melegvíztárolás qHMV,t fajlagos vesztesége
| Alap- |  | A tárolás hővesztesége a nettó melegvízkészítési hőigény százalékában
terü-
| let |  | A tároló a fűtött légtéren kívül
| AN | Nincs tároló | Indirekt fűtésű tároló | Csúcson kívüli árammal működő elektromos bojler | Nappali árammal működő elektromos bojler | Gázüzemű bojler | 0 |  |  | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
| [m2] | [7 empty] | Tároló | 0 |  |  |  |  | Tároló | 0 |  |  |  |  | Tároló | 0
|  |  | % | % | % | % |  |  | AN | 0 | 1 | 100 | 97 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 97 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 97
| 100 | 0 | 28 | 24 | 16 | 97 | 97 |  | qHMV,t | 97 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qHMV,t | 97 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qHMV,t | 97 | #N/A | #N/A | #N/A
| 150 | 0 | 21 | 20 | 12 | 80 | 80 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 0 | 16 | 16 | 10 | 69 | 69 |  |  |  | 11 | 10000 | 22 |  |  |  | 11 | 10000 | 22 |  |  |  | 11 | 10000 | 22
| 300 | 0 | 12 | 14 | 8 | 61 | 61
| 500 | 0 | 9 | 10 | 6 | 53 | 53
| 750 | 0 | 6 | 8 | 5 | 49 | 49
| 1000 | 0 | 5 | 8 | 4 | 46 | 46 |  | Tároló helye | 0 |  |  |  |  | Tároló helye | 0 |  |  |  |  | Tároló helye | 0
| 1500 | 0 | 4 | 7 | 4 | 40 | 40 |  | qHMV,t | 97 | % |  |  |  | qHMV,t | 97 | % |  |  |  | qHMV,t | 97 | %
| 2500 | 0 | 4 | 6 | 3 | 32 | 32
| 5000 | 0 | 3 | 5 | 2 | 26 | 26
| 10000 | 0 | 2 | 4 | 2 | 22 | 22
5.20. táblázat: A melegvíz elosztó és cirkulációs vezeték fajlagos energiaigénye qHMV,v
| Alap- | Az elosztás hővesztesége a nettó melegvíz készítési hőigény százalékában
terület
| AN | Cirkulációval | [7 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
| [m2] | fűtött téren kívül | fűtött téren belül | 0 |  |  |  |  | Elosztás | 0 |  |  |  |  | Elosztás | 0 |  |  |  |  | Elosztás | 0
| 100 | 28 | 24 | 28 |  |  |  |  | AN | 0 | 1 | 100 | 28 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 28 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 28
| 150 | 22 | 19 | 22 |  |  |  |  | qHMV,v | 28 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qHMV,v | 28 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qHMV,v | 28 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 19 | 17 | 19 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 17 | 15 | 17 | [6 empty] | 7 | 1000 | 13 |  |  |  | 7 | 1000 | 13 |  |  |  | 7 | 1000 | 13
| 500 | 14 | 13 | 14
| 750 | 13 | 12 | 13
| 1000 | 13 | 12 | 13
| Alap- | Az elosztás hővesztesége a nettó melegvíz készítési hőigény százalékában
terület
| AN | Cirkuláció nélkül | [7 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
| [m2] | fűtött téren kívül | fűtött téren belül | 0 |  |  |  |  | Elosztás | 0 |  |  |  |  | Elosztás | 0 |  |  |  |  | Elosztás | 0
| 100 | 13 | 10 | 13 |  |  |  |  | AN | 0 | 1 | 100 | 13 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 13 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 13
| 150 | 13 | 10 | 13 |  |  |  |  | qHMV,v | 13 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qHMV,v | 13 | #N/A | #N/A | #N/A |  | qHMV,v | 13 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 13 | 10 | 13 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 13 | 10 | 13 | [6 empty] | 7 | 1000 | 13 |  |  |  | 7 | 1000 | 13 |  |  |  | 7 | 1000 | 13
| 500 | 13 | 10 | 13
| 750 | 13 | 10 | 13 |  |  |  |  | Cirkuláció | 0 |  |  |  |  | Cirkuláció | nincs |  |  |  |  | Cirkuláció | 0
| 1000 | 13 | 10 | 13 |  |  |  |  | qHMV,v | 28 | % |  |  |  | qHMV,v | 13 | % |  |  |  | qHMV,v | 28 | %
5.21. táblázat. A cirkulációs vezeték Ec fajlagos segédenergia igénye
| AN | Fajlagos segédenergia igény [kWh/m2a]
| [m2] | [8 empty] | alfa1 | [5 empty] | alfa2 | [5 empty] | alfa3
| 100 | 1.14 | [6 empty] | AN | 0 | 1 | 100 | 1.14 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 1.14 |  | AN | 0 | 1 | 100 | 1.14
| 150 | 0.82 | [6 empty] | Ec | 1.14 | #N/A | #N/A | #N/A |  | Ec | 1.14 | #N/A | #N/A | #N/A |  | Ec | 1.14 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 0.66 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 0.49 | [8 empty] | 10 | 5000 | 0.11 |  |  |  | 10 | 5000 | 0.11 |  |  |  | 10 | 5000 | 0.11
| 500 | 0.34
| 750 | 0.27
| 1000 | 0.22
| 1500 | 0.18
| 2500 | 0.14
| 5000 | 0.11
Szellőzés
5.24. táblázat: Kör keresztmetszetű légcsatornák egységnyi hosszra vonatkoztatott hőátbocsátási tényezője Ukör [W/mK] a csőátmérő, sebesség és hőszigetelés függvényében
| Cső | Nincs |  |  |  | 20 mm |  |  |  | 50 mm |  |  | 0 |  |  |  | csőátmérőt nem kell interpolalni?
| átmérő | Áramlási sebesség wlev [m/s] | [14 empty] | Uajánlott?
| d [mm] | 2 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 0 | 2 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 0 | 2 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 0
| 100 mm | 1.39 | 1.83 | 2.08 |  | 0.53 | 0.57 | 0.59 |  | 0.32 | 0.33 | 0.34 |  |  |  | áramlási sebesség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 mm | 1.95 | 2.57 | 2.93 |  | 0.73 | 0.8 | 0.83 |  | 0.43 | 0.45 | 0.46 |  |  |  | cső átmérő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 mm | 2.48 | 3.28 | 3.74 |  | 0.94 | 1.03 | 1.06 |  | 0.53 | 0.56 | 0.57
| 300 mm | 3.49 | 4.63 | 5.29 |  | 1.33 | 1.47 | 1.52 |  | 0.75 | 0.79 | 0.8 |  |  |  | Ukör (nincs szig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 mm | 5.49 | 7.27 | 8.3 |  | 2.13 | 2.34 | 2.43 |  | 1.17 | 1.23 | 1.25 |  |  |  | Ukör (20 mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 mm | 8.3 | 11 | 12.5 |  | 3.29 | 3.63 | 3.78 |  | 1.79 | 1.88 | 1.92 |  |  |  | Ukör (50 mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 mm | 10.1 | 13.4 | 15.3 |  | 4.05 | 4.48 | 4.66 |  | 2.2 | 2.32 | 2.37
| 1250 mm | 12.2 | 16.2 | 18.5 |  | 4.99 | 5.52 | 5.76 |  | 2.71 | 2.86 | 2.92 |  |  |  | szigetelés vastagsága | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600 mm | 15.2 | 20.1 | 23 |  | 6.29 | 6.97 | 7.28 |  | 3.42 | 3.61 | 3.69 |  |  |  | Ukör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
5.25.. táblázat: Négyszög keresztmetszetű légcsatornák belső felületre vonatkoztatott hőátbocsátási tényezője Unsz [W/m2K] a sebesség és hőszigetelés függvényében
| Áramlási sebesség | Szigetelés vastagsága [mm] | [14 empty] | csőátmérőt nem kell interpolalni?
| wlev [m/s] | nincs | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 0
| 1 m/s | 2.6 | 1.6 | 1.16 | 0.91 | 0.75 | 0.64 | 0.55 | 0.44 | 0.36 | [5 empty] | szigetelés vastagsága | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 m/s | 3.69 | 1.95 | 1.33 | 1.01 | 0.82 | 0.68 | 0.69 | 0.46 | 0.38 | [5 empty] | áramlási sebesség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 m/s | 4.4 | 2.12 | 1.41 | 1.05 | 0.84 | 0.7 | 0.6 | 0.47 | 0.39 | [5 empty] | Unsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 m/s | 4.9 | 2.23 | 1.45 | 1.08 | 0.86 | 0.72 | 0.61 | 0.48 | 0.39
| 5 m/s | 5.29 | 2.3 | 1.48 | 1.1 | 0.87 | 0.72 | 0.62 | 0.48 | 0.39
| 6 m/s | 5.6 | 2.36 | 1.51 | 1.11 | 0.88 | 0.73 | 0.62 | 0.48 | 0.39
0
5.4. táblázat. A fűtött téren kívül elhelyezett kazánok teljesítménytényezői Ck és segédenergia igénye qk,v
Teljesítménytényezők Ck [-]
| Alap- | Állandó hőmérsékletű kazán fűtött téren kívül | Alacsony hőmérsékletű kazán fűtött téren kívül | Kondenzációs kazán fűtött téren kívül | Állandó hőmérsékletű kazán fűtött téren belül | Alacsony hőmérsékletű kazán fűtött téren belül | Kondenzációs kazán fűtött téren belül | Hőszivattyú víz-víz 55/45 | Hőszivattyú víz-víz 35/28 | Hőszivattyú talajhő-víz 55/45 | Hőszivattyú talajhő-víz 35/28 | Hőszivattyú levegő-víz 55/45 | Hőszivattyú levegő-víz 35/28 | Hőszivattyú távozó levegő-víz 55/45 | Hőszivattyú távozó levegő-víz 35/28 | Szilárd tüzelésű kazán szabályozó nélkül | Fatüzelésű kazán szabályozóval | Pellettüzelésű kazán ventilátorral/ elektromos gyújtással | Elektromos hősugárzó | Kandalló | Gázkonvektor | Cserépkályha | Elektromos hőtárolós kályha | Egyedi fűtés kályhával | Távfűtés | egyéb: | 0
| terület | [28 empty] | 1. épületrész | [5 empty] | 2. épületrész
| AN [m2] | [27 empty] | Kazán | 0 |  |  |  |  | Kazán | távfűtés
| 100 | 1.38 | 1.14 | 1.05 | 1.3 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9 |  | AN | 1 | 1 | 100 | 1.9 |  | AN | - | 1 | 100 | 1.01
| 150 | 1.33 | 1.13 | 1.05 | 1.24 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9 |  | Ck | 1.9 | #N/A | #N/A | #N/A |  | Ck | 1.01 | #N/A | #N/A | #N/A
| 200 | 1.3 | 1.12 | 1.04 | 1.21 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 300 | 1.27 | 1.12 | 1.04 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9 |  |  |  | 11 | 10000 | 1.9 |  |  |  | 11 | 10000 | 1.01
| 500 | 1.23 | 1.11 | 1.03 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 750 | 1.21 | 1.1 | 1.03 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 1000 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 1500 | 1.18 | 1.09 | 1.02 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 2500 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 5000 | 1.14 | 1.08 | 1.01 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9
| 10000 | 1.13 | 1.08 | 1.01 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.85 | 1.75 | 1.49 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.01 |  | 1.9